МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА СССР

Для служебного

пользования

СПРАВОЧНИК

ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Ордена Трудового Красного Знамени

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

МОСКВА 1982

Справочник по противопожарной службе гражданской обороны предназначается для руководящего состава штабов, противопожарных служб, подразделений и формирований ГО.

В Справочнике изложена методика оценки пожарной обстановки в очаге ядерного поражения, даны сведения о зажигательном оружии и современных огнетушащих веществах, представлены материалы по защите личного состава и техники от ядерного и зажигательного оружия. Приведены тактико-технические данные машин, привлекаемых к тушению пожаров.

Справочник иллюстрирован рисунками и другими графическими и вспомогательными материалами.

Справочник является дополнением к имеющимся официальным документам по организации и работе противопожарной службы гражданской обороны.

В составлении Справочника принимали участие: Авакимов С. С, Белов В. П., Бушуй М. И., Боданский М. Д., Иванов Н. А., Копылов Н. П., Ледовских В. Д., Медведев О. Н., Федоров М. П.

СПРАВОЧНИК ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Редактор В. И. Королев

Технический редактор Т. Г. Пименова

Корректор М. Г. Тихонова

Сдано в набор 23.09.80. Подписано в печать 27.02.81.

Формат 84×108/32. Печ. л. 4,5. Усл. печ. л. 7,56,

Усл. кр. отт. 7,61. Уч. изд. л. 7,96.

Изд. № 14/6694 дсп. Зак. 2496 дсп.

Глава 1

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ В ОЧАГЕ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ

1.1. Общие положения

Под пожарной обстановкой понимаются масштабы и плотность поражения пожарами населенных пунктов, объектов и прилегающих к ним лесных массивов, оказывающих влияние на работу объектов народного хозяйства, жизнедеятельность населения, а также на ведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР).

В очаге ядерного поражения пожары возникают от светового излучения и вторичных причин, вызванных воздействием ударной воздушной волны на здания и сооружения (короткое замыкание в электроустановках, разрушение нагревательных приборов, емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями и газами и т. п.).

Масштабы и плотность поражения пожарами зависят в основном от количества, мощности и вида ядерных взрывов или обычных (фугасных и зажигательных) средств поражения, времени, прошедшего с момента нанесения удара, характера застройки населенного пункта, степени его разрушения, пожарной опасности производства и метеорологических условий.

Пожары в очаге ядерного поражения и явления, их сопровождающие, создадут сложную обстановку в населенных пунктах и на объектах народного хозяйства, затруднят действия сил гражданской обороны (ГО) по проведению СНАВР.

Совокупность отдельных и сплошных пожаров и пожаров в завалах в очаге ядерного поражения называется массовым пожаром.

Под отдельным пожаром подразумевается пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения.

Под сплошным пожаром подразумевается одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на данном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения.

Сплошные пожары могут быть на участках с плотностью застройки зданиями и сооружениями IV и V степеней огнестойкости не менее 15%, III - не менее 20% и I и II - не менее 30%. Распространение пожаров на этих участках происходит в основном за счет передачи тепла излучением.

Под пожаром в завалах подразумевается пожар, возникший на участке застройки, зданиями и сооружениями I, II и III степеней огнестойкости, оказавшихся в зоне полных разрушений.

Пожар в завалах, как правило, сопровождается интенсивным и продолжительным задымлением окружающей среды, выделением окиси углерода и других токсичных газов.

Особую форму нераспространяющегося сплошного пожара представляет собой огневой шторм, характерными признаками которого являются: наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха; приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.

Огневой шторм может возникнуть после образования сплошного пожара на участке застройки площадью не менее 2,5 км², в который вписывается круг радиусом 0,9 км, при скорости приземного ветра не более 5 м/с, влажности воздуха не более 30% и при наличии не менее 100 кг горючих материалов (в пересчете на древесину) на 1 м² застройки. В застройке зданиями и сооружениями IV и V степеней огнестойкости огневой шторм возможен на участке 0,25 км². Участок, охваченный огневым штормом, непроходим для людей и техники.

Огневые штормы могут быть на участках с плотностью застройки зданиями и сооружениями III, IV и V степеней огнестойкости не менее 20%.

Под плотностью пожаров в очаге ядерного поражения подразумевается отношение в процентах одновременно воспламенившихся зданий и сооружений от светового излучения к их общему количеству на данном участке застройки. Ориентировочные радиусы распределения плотности пожаров определяются по табл. 1.

Граница оплошного пожара, по которой огонь распространяется с наибольшей скоростью, называется фронтом сплошного пожара. Скорость перемещения фронта сплошного пожара называется скоростью его распространения.

При скорости приземного ветра до 5 м/с скорость распространения огня в городской застройке зданиями -и сооружениями IV и V степеней огнестойкости следует принимать до 300 м/ч, II и III степеней огнестойкости - до 120 м/ч. В населенных пунктах, застроенных зданиями и сооружениями V степени огнестойкости со сгораемыми кровлями, скорость распространения огня следует принимать до 900 м/ч. При свежем приземном ветре (9-10 м/с) скорость распространения огня в застройке следует увеличивать в два раза, при очень сильном при земном ветре (18-20 м/с) -в три раза. Развитие массового пожара в очаге ядерного поражения приведено в табл. 2.

Время развития пожаров в зданиях и сооружениях до их полного охвата огнем следует принимать:

для зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости - не более 60 мин;

для зданий и сооружений III.степени огнестойкости - не более 1,5 ч;

для зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости - не более 2 ч.

Таблица 1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАДИУСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОЖАРОВ, км

| Плотность пожаров | Мощность взрыва |
| --- | --- |
|  | 10 кт | 20 кт | 50 кт | 100 кт | 200 кт | 500 кт | 1 Мгт | 2 Мгт | 5 Мгт | 10 Мгт |
| При наземном взрыве |
| 100% | 0,81 | 1,04 | 1,64 | 2,13 | 2,88 | 4,21 | 5,46 | 7 | 9,8 | 12,3 |
| 50% | 0,96 | 1,31 | 1,92 | 2,48 | 3,39 | 4,86 | 6,14 | 7,9 | 10,9 | 13,9 |
| 0% | 1,14 | 1,53 | 2,18 | 2,96 | 3,89 | 5,46 | 7 | 8,9 | 12,4 | 15,4 |
| При воздушном взрыве |
| 100% | 1,31 | 1,69 | 2,65 | 3,45 | 4,65 | 6,75 | 8,8 | 11,3 | 15,85 | 19,76 |
| 50% | 1,56 | 2,12 | 3,4 | 4,06 | 5,17 | 7,75 | 9,9 | 12,7 | 17,6 | 22,35 |
| 0% | 1,84 | 2,48 | 3,52 | 4,78 | 6,20 | 8,8 | 11,3 | 14,4 | 19,9 | 24,9 |

П р и м е ч а н и е. Радиусы распределения плотности пожаров приведены для городской застройки с учетом затенения одних зданий другими.

Продолжительность массового пожара может изменяться в широких пределах и зависит от огнестойкости зданий и сооружений, степени их разрушения ударной волной, пожарной опасности производства, плотности застройки и метеорологических условий.

При оценке пожарной обстановки продолжительность массового пожара в застройке зданиями и сооружениями IV и V степеней огнестойкости - не более 7 ч; III степени огнестойкости - не более 24 ч. Продолжительность пожаров в завалах следует принимать не менее 24 ч.

Задымление и высокая температура окружающей среды при пожарах, а также очаги СДЯВ (сильно действующие ядовитые вещества) будут затруднять проведение СНАВР и угрожать жизни и здоровью людей.

В качестве возможных рубежей локализации сплошных пожаров следует принимать улицы и противопожарные разрывы шириной не менее 100 м, реки, овраги, полосы отчуждения железных дорог, парки, скверы и не застроенные участки селитебной территории. При отсутствии таких рубежей или их недостаточности противопожарные разрывы могут быть созданы путем подрыва зданий и сооружений на заданном участке. Подрыв зданий и сооружений производят специалисты инженерной службы ГО.

В городе необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов (прудов, бассейнов, пожарных резервуаров и т. п.), приспособленных для тушения пожаров. Искусственные водоемы должны размещаться на территории города с учетом рельефа местности, имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним, расположения маршрутов ввода сил ГО и объектов СНАВР.

Емкость искусственных водоемов следует принимать из расчета 3000 м³ воды на 1 км² территории города, в отдельных случаях допускается снижение этой нормы до 1500 м³ на 1 км² территории. С учетом тактико-технических данных пожарных машин искусственные водоемы следует размещать на расстоянии не более 500 м друг от друга.

К берегам рек и водоемов через каждые 500 м должны устраиваться подъезды, обеспечивающие удобный забор воды в любое время года одновременно не менее чем тремя пожарными автомашинами и подачу ее на расстояние до 500 м.

На технических водопроводах диаметром до 500 мм через каждые 200 м следует устанавливать пожарные гидранты. При диаметре технического водопровода более 500 мм отбор воды из него для тушения пожаров производится с помощью ответвлений и водозаборных колодцев. Пожарные гидранты, водозаборные колодцы, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода города и объекта следует располагать на незаваливаемой территории при разрушении зданий.

Артезианские скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь устройства для забора воды пожарными машинами.

Таблица 2

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ПОЖАРА В ОЧАГЕ ЯДЕРНОГО ПОРАЖЕНИЯ

| № по пор. | Степень огнестойкости зданий и сооружений | Характер застройки | Зоны плотности пожаров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100% | От 50 до 100% | От 0 до 50% |
| 1 | IV-V | Городская застройка. Производственные здания категорий В, Г и Д по пожарной опасности | Через Ч+1ч на участках с плотностью застройки от 15 до 20% - сплошные пожары, с плотностью застройки до 15%-отдельные пожары. | Через Ч+1-2ч на участках с плотностью застройки до 15%-отдельные пожары. | Отдельные пожары. На участках с плотностью застройки более 15% возможно образование сплошных пожаров |
| 2 | III | То же | Через Ч+1ч30мин на участках с плотностью застройки более 20%-сплошные пожары, с плотностью застройки до 20%-отдельные пожары. Возникновение огневых штормов на участках с 1-2-этажной застройки с плотностью застройки 30% и более и на участках с 3-5-этажной застройкой при плотности застройки более 20%. В зоне полных разрушений - пожары в завалах. | Через Ч+1ч30мин на участках с плотностью застройки более 20% - сплошные пожары, на участках с плотностью застройки до 20% - отдельные пожары. | Отдельные пожары |
| 3 | I-II | Городская застройка. Производственные здания всех категорий. | Через Ч+2ч на участках с плотностью застройки более 30% - сплошные пожары, на участках с плотностью застройки до 30% - отдельные пожары. В зоне полных разрушений- пожары в завалах. | Через Ч+2ч на участках с плотностью застройки более 30% возможно образование сплошного пожара, на участках с плотностью застройки до 30% - отдельные пожары. | Отдельные пожары. |

1.2. Оценка пожарной обстановки.

Оценка пожарной обстановки в очаге ядерного поражения подразделяется на предварительную оценку пожарной обстановки и оценку пожарной обстановки после ядерного удара,

Предварительная оценка пожарной обстановки производится заблаговременно в мирное время в целях раз работки и осуществления в установленном порядке инженерно-технических мероприятий гражданской оборон по повышению противопожарной устойчивости город (объекта), а также расчета сил и средств для противопожарного обеспечения СНАВР.

Предварительная оценка пожарной обстановки включает:

- выявление в городской застройке участков, на которых возможно образование отдельных, сплошных пожаров и огневых штормов;

- определение возможной пожарной обстановки на маршрутах ввода сил гражданской обороны и на объектах ведения СНАВР;

- определение возможных рубежей локализации сплошных пожаров;

- определение обеспеченности города (объекта) водой для тушения пожаров;

- расчет сил и средств для противопожарного обеспечения СНАВР.

Выявление в городской застройке участков, на которых возможно образование отдельных, сплошных пожаров и огневых штормов, производится на плане города (объекта) путем выделения их с помощью установленных условных обозначений (приложение 1).

Каждому участку застройки присваивается порядковый номер. Нумерация участков производится от геометрического центра города по спирали по ходу часовой стрелки. Результаты предварительной оценки пожарной обстановки участков городской застройки заносятся в табл. 3.

Плотность городской застройки, степень огнестойкости и этажность зданий и сооружений определяются по данным архитектурно-планировочного управления исполкома городского Совета народных депутатов непосредственно на местности или с помощью топографического плана города.

Определение возможной пожарной обстановки на маршрутах ввода сил гражданской обороны и на объектах СНАВР производится в следующем порядке:

- вдоль маршрутов ввода сил ГО и на объектах СНАВР уточняются участки, на которых могут возникнуть сплошные пожары и огневые штормы;

- уточняется возможность прохода сил ГО через участки застройки без защиты людей и техники от теплового излучения;

- с помощью условных обозначений на плане города наносятся взрыво- и пожароопасные объекты, источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним, а также маршруты ввода сил ГО.

Данные о возможной пожарной обстановке на маршрутах ввода сил ГО и на объектах СНАВР используются при расчете сил и средств для противопожарного обеспечения СНАВР и разработки карточки противопожарного обеспечения маршрута ввода сил ГО (приложение 2).

Определение возможных рубежей локализации сплошных пожаров в городской застройке (на объекте) производится с целью предупреждения их распространения на объекты СНАВР и организации борьбы с пожарами.

Определение обеспеченности города (объекта) водой для тушения пожаров следует производить с учетом требований Норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

В результате предварительной оценки пожарной обстановки должны быть разработаны:

- план города с нанесенными (поднятыми) границами городских районов, маршрутами ввода сил ГО, месторасположением пожароопасных объектов, городских убежищ, пожарных подразделений, пожарных водоемов емкостью 300 м³ и более, естественных водоемов, рек и подъездов к ним, участками застройки, на которых возможно образование зон сплошных пожаров и огневых штормов, а также таблицей с результатами предварительной оценки пожарной обстановки городской застройки и списком объектов;

- карточки противопожарного обеспечения  города, объектов и маршрутов ввода сил ГО.

Оценка пожарной обстановки после нанесения ядерного удара производится с целью определения объемов и сроков работ по противопожарному обеспечению, СНАВР, восстановлению источников противопожарного; водоснабжения, а также расчета сил и средств и подготовки решения на их использование.

Исходными данными для оценки пожарной обстановки в очаге ядерного поражения являются:

- вид взрыва, мощность боеприпаса, координаты эпицентра и время взрыва;

- скорость и направление среднего и приземного ветров;

- материалы предварительной оценки пожарной обстановки.

Оценка пожарной обстановки в очаге ядерного поражения производится в следующем порядке:

- на плане города, на котором нанесены данные предварительной оценки пожарной обстановки, показываются вид, мощность, центр (эпицентр) и дата (часы, минуты, число, месяц) взрыва;

- в зависимости от мощности боеприпаса по данным табл. 1 на плане вокруг эпицентра >взрыва наносят круги с радиусами, соответствующими 0,50 и 100% плотности пожаров (пример нанесения пожарной обстановки на план города приведен в приложении 3);

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ УЧАСТКОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

| Порядковый номер участка | Характеристика участков |
| --- | --- |
|  | Площадь участка, км2 | Преобладающая застройка этажей | Преобладающая застройка огнестойкости | Плотность застройки, % | Обеспеченность водой | Особенности, влияющие на развитие и тушение пожаров | Возможные виды пожаров | Потребное количество пожарных отделений на противопожарное обеспечение |
|  |  |  |  |  | Количество водоемов, шт. | Суммарная емкость, м2 |  |  | всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на СНАВР | на ввод сил ГО |
| 1 И т.д. | 4 | 3 | II-III | 20 | 9 | 12000 | В районе объекта №10 возможно образование облака СДЯВ. Из-за разрушения резервуаров нефтебазы возможно растекание нефтепродуктов в сторону объектов №1,2 и маршрута ввода №4 | Образование сплошного пожара | 18 | 12 | 6 |

с учетом данных предварительной оценки пожарной обстановки, табл. 3 и метеоданных определяются участки сплошных и отдельных пожаров, огневых штормов и пожаров в завалах, скорость и направление распространения сплошных пожаров; уточняется пожарная обстановка на маршрутах ввода сил гражданской обороны и на объектах СНАВР. Возможность противопожарного обеспечения сил гражданской обороны на маршрутах ввода определяется с учетом проходимости улиц, при этом расчет сил и средств для противопожарного обеспечения сил ГО на непроходимых участках улиц не производится. Непроходимые участки улиц обозначаются установленным знаком.

После оценки пожарной обстановки на план города и па карты установленным порядком наносят круги с радиусами, соответствующими избыточным давлениям ударной волны 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 >кгс/см2 для уточнения степени разрушения зданий и сооружений и след радиоактивного облака с учетом скорости и направления среднего ветра.

С учетом данных предварительной оценки пожарной обстановки и данных разведки производится расчет (корректировка расчета) сил и средств для противопожарного обеспечения сил ГО на маршрутах ввода, а также СНАВР.

Оценка пожарной обстановки в городе после ядерного удара должна производиться в кратчайший срок. При натренированности боевых расчетов штабов противопожарной службы, четком распределении функциональных обязанностей, наличии необходимых справочных материалов, шаблонов, крупноразмерных циркулей и других простейших средств механизации оценка пожарной обстановки должна производиться в течение не более 30 мин.

Уточнение пожарной обстановки в очаге ядерного поражения производится на основании разведывательных данных с целью выработки наиболее эффективного решения по использованию сил и средств для противопожарного обеспечения СНАВР. При этом недостаточность разведывательных данных не может служить причиной задержки противопожарного обеспечения СНАВР. При уточнении пожарной обстановки .можно использовать данные приложений 4-8.

В результате оценки пожарной обстановки должны быть разработаны:

план города и карта области (края, республики) с нанесенной на них пожарной, инженерной и радиационной обстановкой, а также с расстановкой сил и средств противопожарной службы;

предложения начальнику гражданской обороны по вопросу противопожарного обеспечения СНАВР;

проект приказа начальника противопожарной службы гражданской обороны на противопожарное обеспечение СНАВР.

Решение начальника гражданской обороны по использованию сил и средств для противопожарного обеспечения СНАВР и тушения массовых пожаров принимается с учетом данных пожарной разведки и предварительной оценки пожарной обстановки в очаге ядерного поражения. С учетом складывающейся обстановки уточняется решение, конкретизируется взаимодействие сил и средств ГО вплоть до полной ликвидации массовых пожаров.

1.3. Расчет сил и средств для противопожарного обеспечения СНАВР

При ширине улицы (маршрута ввода) 60 м, застроенной 1-2-этажными зданиями, а также 100 м и более независимо от характера застройки продвижение сил ГО по ней к объектам СНАВР может проводиться без привлечения пожарных подразделений.

Продвижение сил ГО к объектам СНАВР по улице (маршруту ввода) шириной от 30 до 60 м, оказавшейся в зоне сплошного пожара, должно проводиться с привлечением пожарных подразделений. Снижение интенсивности теплового излучения от горящих зданий достигается с помощью водяных струй. Одно пожарное отделение на автоцистерне может выполнить работу по снижению интенсивности теплового излучения до безопасных пределов на участке с односторонним фронтом огня не более 50 м. Продолжительность работы на одном участке принимается не менее 30 мин. Кроме того, для снижения интенсивности теплового излучения следует использовать взрывчатые вещества для подрыва многоэтажных зданий I—III степеней огнестойкости, а также дорожно-строительные машины (бульдозеры, экскаваторы и др.) для сноса горящих одно-, двухэтажных зданий IV и V степеней огнестойкости.

Выбор маршрута ввода сил ГО шириной менее 30 м, как правило, не допускается. При необходимости противопожарного обеспечения сил ГО на маршруте ввода шириной менее 30 м одно пожарное отделение на автоцистерне может выполнить работу по снижению интенсивности теплового излучения до безопасных пределов на участке с двухсторонним фронтом огня не более 25 м. Продолжительность работы на одном участке принимается не менее 30 мин.

При противопожарном обеспечении СНАВР одно пожарное отделение на автоцистерне может выполнить работу на участке (объекте) с фронтом огня не более 50 м. Продолжительность работы на одном участке (объекте) принимается не менее 3 ч.

Расчет сил и средств по тушению пожаров газонефтяных фонтанов, на складах горючих жидкостей и газов и на взрывоопасных объектах производится с учетом требований Боевого устава пожарной охраны. Продолжительность работ по тушению пожаров на складах горючих жидкостей и газов, на взрывоопасных объектах принимается не менее 24 ч. Время тушения пожаров газонефтяных фонтанов определяется в каждом отдельном случае исходя из местных условий.

1.4. Оценка пожарной обстановки в лесных массивах

В лесных массивах пожары в очаге ядерного поражения по характеру их возникновения, распространения и воздействия на личный состав и технику могут быть выделены в следующие зоны.

Зона отдельных пожаров - территория, которая характеризуется возникновением отдельных пожаров, охвативших менее 30% лесной площади. Через эту зону возможен проезд и работа формирований ГО без проведения специальных мероприятий по борьбе с пожарами. Такая ситуация обычно возникает при II классе пожарной опасности погоды и низкой пожарной опасности насаждений.

Зона сплошных пожаров - территория, которая характеризуется быстрым развитием и распространением пожаров с охватом более 30% лесной Площади, наличием высокой температуры, задымленностью и загазованностью, опасной для жизни. Приезд через эту зону невозможен или сопряжен с проведением специальных противопожарных мероприятий по локализации или тушению пожаров формированиями. Такая ситуация обычно возникает при III-IV классах пожарной опасности погоды и высокой пожарной опасности .насаждений.

Зона пожаров в завалах - территория, которая характеризуется большой продолжительностью горения, сильной задымленность и загазованностью лесной местности. Проезд через эту зону требует проведения специальных инженерных и противопожарных мероприятий. Обычно эта зона находится в районе эпицентра ядерного взрыва.

Тактические элементы лесных пожаров - фронт, фланги и тыл. Фронт - наиболее быстро распространяющаяся по ветру огневая кромка пожара. Фланги - более медленно продвигающаяся (почти перпендикулярно ветру) огневая кромка. Тыл - медленно двигающаяся против ветра кромка огня.

Лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и почвенные, (подземные).

Лесной низовой пожар - распространение огня в основном по напочвенному слою в виде пламенной кромки. Основными горючими материалами являются мох, опад (хвоя, ветки), отмершая трава, т. е. горючие материалы, которые непосредственно расположены на почве.

Интенсивное пламенное горение происходит, как правило, по кромке пожара. После прохождения кромки на площади пожара могут догорать отдельные очаги. Для низового пожара характерно наличие всех тактических элементов.

Лесной верховой пожар - распространение огня по кранам и стволам деревьев верхних ярусов. Основными горючими материалами на фронте являются листья и сучья в основном хвойных деревьев и лесной напочвенный покрав. На флангах и в тылу верховой пожар распространяется низовым огнем. Наиболее интенсивное горение происходит во фронте пожара.

Лесной почвенный пожар - беспламенное горение (тление), распространяющееся по подстилке или верхнему торфянистому слою почвы. У этого вида пожара нет четко выраженных тактических элементов. Почвенный и верховой пожары, как правило, возникают от низового пожара.

Участки леса, опасные в отношении быстрого распространения огня, наносятся на карту (план лесонасаждений) с учетом данных табл. 4 и 5.

Возможная пожарная обстановка на маршрутах ввода сил ГО в очаги поражения определяется с помощью табл. 6-8.

Данные по степени безопасности нахождения людей в защитных сооружениях, расположенных в лесной местности, приведены в табл. 9 и 10.

Данные об особенностях распространения массовых лесных пожаров три применении противником ядерного оружия и зажигательных средств приведены в табл. 11 и 12.

Таблица 4

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В НАСАЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛЕСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЗАСУШЛИВОСТИ ПОГОДЫ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЖАРОВ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ)

| Насаждения различных типов леса | Вид лесного пожара | Класс пожарной опасности погоды | Скорости распространения тактических элементов пожаров (в числителе - пределы скоростей, в знаменателе - средняя скорость), м/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фронт | фланги | тыл |  |
| Сосняк вересковый | Низовой | II | 10-140 75 | 10-25 20 | 5-10 10 | Минимальные скорости распространения низовых пожаров при ветре до 1 м/с, максимальные – при ветре от 6 м/с и более ( ветер- по данным метеостанции) |
|  |  | III-IV | 20-200 110 | 20-30 25 | 10-20 15 |  |
|  | Верховой устойчивый | III-IV | 150 | - | - | Верховой устойчивый пожар возникает при ветре до 4 м/с, при ветре свыше возникают верховые беглые пожары |
|  | Верховой беглый | II-IV | 6000 | - | - |  |
| Сосняки лишайниковые и лишайнико-мшистые | Низовой | II | 10-100 55 | 10-25 20 | 5-10 10 | Зависимость скорости распространения низовых пожаров от скорости ветра та же, что и в сосняках вересковых |
|  |  | III-IV | 25-140 80 | 20-30 25 | 5-10 10 |  |
|  | Верховой устойчивый | III-IV | 150 | - | - | Условия распространения верховых устойчивых и беглых пожаров те же, что и для сосняков вересковых |
| Сосняк брусничный | Низовой | II | 20-60 40 | 10 | 5 | Зависимость скорости распространения низовых пожаров от скорости ветра та же, что и в сосняках вересковых |
|  |  | III-IV | 20-140 80 | 10-30 20 | 10-20 15 |  |
|  | Верховой устойчивый | III-IV | 150 | - | - | Условия распространения верховых устойчивых и беглых пожаров те же, что и для сосняков вересковых |
|  | Верховой беглый | III-IV | 6000 | - | - |  |
| Сосняки черничные дренированные (насаждения чистые и с примесью ели и лиственных пород) | Низовой | II | 20-30 25 | 10 | 5 | Минимальные скорости распространения низовых пожаров при ветре до 2 м/с, максимальные – при ветре от 6 м/с и более |
|  |  | III-IV | 20-90 55 | 10-25 20 | 10-20 15 |  |
|  | Верховой устойчивый | III-IV | 80 | - | - | Верховой устойчивый пожар возникает при ветре до 6 м/с, при ветре свыше возникает верховой беглый пожар |
|  | Подстилочно-гумусовый | III-IV | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Ельник черничный дренированный (чистые насаждения) | Подстилочно-гумусовый | III-IV | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Ельник черничный дренированный (насаждения с примесью сосны и лиственных пород) | Низовой | III-IV | 20-90 55 | 10-25 20 | 10-20 15 | Зависимость скорости распространения низовых пожаров от скорости ветра та же, что и в сосняках черничых |
|  | Верховой устойчивый | III-IV | 50 | - | - | Верховой устойчивый пожар возникает при ветре до 8 м/с, при ветре свыше возникает верховой беглый пожар |
|  | Верховой беглый | III-IV | 2000 | - | - |  |
|  | Подстилочно-гумусовый | III-IV | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Сосняк по болоту | Низовой | III-IV | 20-140 80 | 10-30 20 | 10-20 15 | Зависимость скорости распространения низовых пожаров от скорости ветра та же, что и в сосняке вересковом |
|  | Торфяной | III-IV | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Для условий Дальнего Востока |
| Старые гари, редины, вырубки (вениковые, осоковые и разнотравные - злаковые) и мари осоковые | Низовой | II | 30-100 65 | 15-25 20 | 10-15 15 | Пожары характерны для весны и осени. Минимальные скорости распространения пожаров при безветрии, максимальные – при ветре 6 м/с и более |
|  |  | III-IV | 50-200 125 | 20-50 35 | 15-25 20 |  |
|  | Подстилочно-гумусовый | IV | 0,5-2 1 | 0,5-2 1 | 0,5-2 1 | Пожары возможны только летом и осенью. Весной при этом классе пожарной опасности подстилочно-гумусовые пожары не возникают из-за наличия мерзлоты в подстилке. |
| Лиственничники вениковые, разнотравные и осоковые, а также мертвопокровные | Низовой | II | 15-30 25 | 10-15 15 | 5-10 10 | Пожары возможны только весной и осенью. Пределы скоростей распространения соответствуют безветрию и скорости ветра 6 м/с. |
|  |  | III-IV | 30-120 75 | 20-40 30 | 10-15 15 |  |
|  | Подстилочно-гумусовый | IV | 0,5-2 1 | 0,5-2 1 | 0,5-2 1 | Условия распространения пожаров такие же, как и на старых гарях, рединах, вырубках. |
| Дубняки и кедровники всех типов леса в сухих условиях местообитания | Низовой | II | 15-30 20 | 15-20 15 | 10-15 10 | Пожары возможны только весной и осенью. Пределы скоростей распространения соответствуют безветрию и скорости ветра 6 м/с. |
|  |  | III-IV | 30-120 75 | 20-40 30 | 15-20 20 |  |
|  | Верховой устойчивый | III-IV | 6000-8000 7000 | - | - | Верховые пожары в чистых дубняках возможны ранней весной и поздней осенью. В кедровниках верховые пожары могут возникать в течение всего пожарного сезона. |
|  | Верховой беглый | III-IV | 15000-30000 20000 | - | - | Устойчивые пожары возникают при ветре 3-6 м/с, а беглые – при более сильном ветре. |
| Ельники свежие (зеленомошные, мелкотравно - зеленомошные) | Подстилочно-гумусовый | IV | 0,5-2 1 | 0,5-2 1 | 0,5-2 1 | Пожары возможны летом при длительных засухах. |

Примечания:	1.	 Верховые устойчивые пожары возникают при слабом ветре и сильной засухе, верховые беглые пожары – при сильном ветре. Все верховые пожары возникают в дневные часы. Они распространяются в хвойных молодняках и насаждениях старшего возраста. В последних – только при наличии вертикальной сомкнутости крон, которая создается за счет разновозрастности  насаждений и подроста.

- Подстилочно-гумусовый пожар возникает и распространяется сразу после прохождения низового или верхового пожара. От него на площади остаются многочисленные очаги огня, которые являются началом возникновения подстилочно-гумусовых пожаров. От каждого из этих очагов пожар распространяется более или менее равномерно во все стороны круглые сутки.

Исключение составляют подстилочно-гумусовые пожары в насаждениях чистых ельниках черничных дренированных. В этих условиях низовые и верховые пожары, как правило, из-за специфики напочвенного покрова не могут распространяться. Подстилочно-гумусовый пожар здесь возникает от иных источников огня (костер ил огонь подошел из соседнего участка и т. д.)

Таблица 5

ПРИМЕРНЫЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ХАРАКТЕРА НАСАЖДЕНИЙ И СТЕПЕНИ ЗАСУШЛИВОСТИ ПОГОДЫ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ПОЖАРОВ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ

СРЕДСТВ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ)

| Класс горимости леса | Вид лесного пожара | Класс пожарной опасности погоды | Скорости распространения тактических элементов пожаров (в числителе - пределы скоростей, в знаменателе - средняя скорость), м/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фронт | фланги | тыл |  |
| Первый класс горимости (чистые и с примесью лиственных пород хвойных насаждений, кроме лиственничных насаждений) | Низовой | II | 10-140 75 | 10-25 20 | 5-10 10 | Минимальные скорости распространения низовых пожаров при ветре до 1 м/с, максимальные – при ветре от 6 м/с и более ( ветер- по данным метеостанции) |
|  |  | III-IV | 20-200 110 | 20-30 25 | 5-20 15 |  |
|  | Верховой устойчивый | III-IV | 80-150 120 | - | - | Верховой устойчивый пожар возникает при ветре менее 5 м/с, а верховой беглый – при скорости ветра 5 м/с и более. |
|  | Верховой беглый | III-IV | 3000-6000 4500 | - | - |  |
|  | Почвенный | III-IV | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Второй класс горимости (чистые и с примесью хвойных пород лиственные насаждения, а также лиственничные насаждения) | Низовой (весенний и осенний периоды) | II-IV | 120-1200 650 | 60-120 90 | 20-30 25 | Минимальные скорости распространения низовых пожаров при ветре до 1 м/с, максимальные – при ветре от 5 м/с и более |
|  | Почвенный (весь пожароопасный сезон) | III-IV | 0,1 | 0,1 |  |  |

Таблица 6

ОРИЕНТИРОВСЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ ДОРОГ В ЛЕСУ ПРИ МАССОВЫХ ПОЖАРАХ

В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

| Класс горимости леса | Вид лесного пожара | Класс пожарной опасности погоды | Проходимость дорог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый класс горимости (чистые и с примесью лиственных пород хвойных насаждений, кроме лиственничных насаждений) | Более 0,5 |  | Зона полного разрушения леса, у границы зоны сплошные завалы, пожары и тление в завалах, очень сильная задымленность, смертельная концентрация продуктов горения и высокая температура в течение первых двух-трех часов после взрыва |  |
|  |  | I-IV | Проезд в течение первых трех с половиной часов после взрыва невозможен. В последующем проезд возможен, как правило, только с помощью специальной техники. |  |
|  | 0,3-0,5 |  | Зона сплошных завалов, где разрушается 60 % древостоя. При ширине просеки, по которой проходит дорога, свыше 35 м проезд возможен без разборки в завалах; в остальных случаях проезд возможен только при наличии специальной техники для создания прохода в завалах. | При II-IV классах пожарной опасности погоды концентрация СО перед кромкой пожара может достигать 0,15%, а температура – 50-60˚С. Длительность пребывания в этой зоне ( до 20 м от кромки) не должна превышать одного часа. |
|  |  | I | Пожары не препятствуют проезду. |  |
|  |  | II | В период первых трех часов после взрыва из-за пожаров на отдельных участках дороги в течение получаса проезд будет невозможен; в течение всего периода проезд будет затруднен из-за задымленности. | Пожары возможны примерно на 20% площади зоны. |
|  |  | III-IV | В период первых трех часов после взрыва из-за пожаров на отдельных участках дороги в течение часа проезд будет невозможен; в течение всего периода проезд будет затруднен из-за задымленности. | Пожары возможны практически на всей площади. |
|  | 0,1-0,3 |  | Зона частичных завалов, где разрушается 30% древостоя. Проезд возможен после ликвидации местных завалов; при ширине просеки, по которой проходит дорога, свыше 35 м проезд возможен без разборки завалов. | При II-IV классах пожарной опасности погоды концентрация СО перед кромкой пожара может достигать 0,15%, а температура – 50-60˚С. Длительность пребывания в этой зоне ( до 20 м от кромки) не должна превышать одного часа. |
|  |  | I | Пожары не препятствуют проезду. |  |
|  |  | II | В период первых трех часов после взрыва из-за пожаров на отдельных участках дороги в течение получаса будет невозможен; в течение всего периода проезд будет затруднен из-за задымленности. | Пожары возможны примерно на 20% площади зоны. |
|  |  | III-IV | В период первых трех часов после взрыва из-за пожаров на отдельных участках дороги в течение часа будет невозможен; в течение всего периода проезд будет затруднен из-за задымленности. | Пожары возможны практически на всей площади. |
| Второй класс горимости (чистые и с примесью хвойных пород лиственные насаждения, а также лиственные насаждения) | Более 0,5 |  | Зона полного разрушения леса, у границы зоны сплошные завалы; пожары и тление в завалах, очень сильная задымленность, смертельная концентрация продуктов горения и высокие температуры в течение первых двух часов после взрыва. |  |
| Весенний и осенний периоды |  | I-IV | Проезд в течение первых двух с половиной часов после взрыва невозможен. В последующем проезд возможен, как правило, только с помощью специальной техники. |  |
|  | 0,3-0,5 |  | Зона сплошных завалов, где разрушается 60 % древостоя. При ширине просеки, по которой проходит дорога, свыше 35 м проезд возможен без разборки в завалах; в остальных случаях проезд возможен только при наличии специальной техники для создания прохода в завалах. | При II-IV классах пожарной опасности погоды концентрация СО перед кромкой пожара может достигать 0,1%, а температура – 40˚С. Длительность пребывания в этой зоне ( до 15 м от кромки) не должна превышать полутора часов. |
|  |  | I | Пожары не препятствуют проезду. |  |
|  |  | II-IV | В период первых двух-трех часов после взрыва проезд из-за сильной задымленности будет затруднен. | Пожары при II классе пожарной опасности погоды возможны на 50% площади зоны. При III-IV классах пожарной опасности горит вся площадь. |
|  | 0,1-0,3 |  | Зона частичных завалов, где разрушается 30% древостоя. При ширине просеки, по которой проходит дорога, свыше 35 м проезд возможен без разборки завалов. | При II-IV классах пожарной опасности погоды концентрация СО перед кромкой пожара может достигать 0,1%, а температура – 40˚С. Длительность пребывания в этой зоне ( до 15 м от кромки) не должна превышать полутора часов. |
|  |  |  | В остальных случаях проезд возможен после ликвидации местных завалов. |  |
|  |  | I | Пожары не препятствуют проезду. |  |
|  |  | II-IV | В период первых трех часов после взрыва проезд из-за сильной задымленности будет затруднен. | Пожары при II классе пожарной опасности погоды возможны на 50% площади зоны. При III-IV классах пожарной опасности горит вся площадь. |
| Летний период | Более 0,5 |  | Зона полного разрушения леса, у границы зоны сплошные завалы; пожары и тление в завалах, очень сильная задымленность, смертельная концентрация продуктов горения и высокие температуры в течение первых двух часов после взрыва. |  |
|  |  | I-IV | Проезд в течение первых двух с половиной часов после взрыва невозможен. В последующем проезд возможен, только с помощью специальной техники. |  |
|  | 0,3-0,5 |  | Зона сплошных завалов, где разрушается 60 % древостоя. При ширине просеки, по которой проходит дорога, свыше 35 м проезд возможен без разборки завалов. В остальных случаях проезд возможен только при наличии специальной техники для создания прохода в завалах. |  |
|  |  | I-IV | Пожары не препятствуют проезду. |  |
|  | 0,1-0,3 |  | Зона частичных завалов, где разрушается 30% древостоя. При ширине просеки, по которой проходит дорога, свыше 35 м проезд возможен без разборки завалов. В остальных случаях проезд возможен после ликвидации местных завалов. |  |
|  |  | I-IV | Пожары не препятствуют проезду. |  |

Примечания: 1.	таблица составлена для дорог через лесные массивы площадью не менее 3 га, протяженностью их в зонах леса не менее 100 м при ширине просеки, по которой проходит дорога, 20 м.

2.	Под пожаром в районе дороги понимается такая ситуация, когда фронт пожара распространяется непосредственно у дороги или может подойти к ней. В том случае, когда пожар подходит к дороге фланговой или тыловой кромкой, проезд по дороге возможен.

3.	Данные приведены для дневного времени. В вечерние, ночные и утренние часы проезд, как правило, возможен во всех условиях, но будет затруднен задымленностью.

4.	Площади лесного фонда, на которых возможно распространение пожаров при различных классах пожарной опасности погоды, необходимо уточнить по местным условиям.

Таблица 7

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ ДОРОГ

ПРИ ПОПАДАНИИ НА НИХ И ОКРУЖАЮЩИЙ ЛЕС

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

| Класс горимости леса | Класс пожарной опасности погоды | Проходимость дорог |
| --- | --- | --- |
| Первый класс горимости (чистые и с примесью лиственных пород хвойные насаждения, кроме лиственничных насаждений) | I | Проезд возможен сразу после выгорания зажигательных средств на дороге через 10-15 мин с момента их выгорания |
|  | II-IV | Возможность проезда будет определяться, как правило, лесными пожарами в районе дороги за пределами зоны непосредственного воздействия зажигательных средств (см. табл. 6). Зона будет доступна для проезда ( при сильной задымленности) примерно через 1 ч |
| Второй класс горимости (чистые и с примесью хвойных пород лиственные насаждения, а также лиственничные насаждения) |  |  |
| Весенний и осенний периоды | I | Проезд возможен сразу же после выгорания зажигательных средств на дороге через 10-15 мин с момента их применения |
| Летний период | I-IV |  |
| Весенний и осенний периоды | II-IV | Возможность проезда будет определяться, как правило, лесными пожарами в районе дороги за пределами зоны непосредственного воздействия зажигательных средств (см. табл. 6). Зона будет доступна для проезда ( при сильной задымленности) примерно через 1 ч |

Таблица 8

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ ДОРОГ ПРИ ПОЖАРАХ В ЛЕСНЫХ МАСИВАХ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАНЫ ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

(таблица составлена для дорог, походящих через лесные массивы площадью не менее 3 га,

протяженностью их в лесу не менее 100 м при ширине просеки, по которой проходит дорога, 20 м)

| Класс горимости леса | Класс пожарной опасности погоды | Проходимость дорог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый класс горимости (чистые и с примесью лиственных пород хвойные насаждения, кроме лиственничных насаждений) | I | Проезд возможен | В зоне дороги могут распространяться почвенные пожары, не препятствующие проезду |
|  | II-IV | Проезд невозможен на отдельных участках дорог из-за верхового пожара в течение получаса; проезд затруднен из-за сильной задымленности | Пожары при II классе пожарной опасности погоды возможны на 20% площади зоны. При III-IV классах пожарной опасности горит вся площадь. Концентрация СО может достигать в 20-метровой зоне перед кромкой пожара 0,15%, а температура 50-60˚С; длительность пребывания в этой зоне не должна превышать одного часа |
| Второй класс горимости (чистые и с примесью хвойных пород лиственные насаждения, а также лиственничные насаждения) |  |  |  |
| а) весенний и осенний периоды | I | Проезд возможен | В зоне дороги могут распространяться почвенные пожары, не препятствующие проезду |
|  | II-IV | Проезд возможен, но будет затруднен на период распространения низовых пожаров в зоне дороги из-за сильной задымленности | Пожары при II классе пожарной опасности погоды возможны примерно на 50% площади зоны. При III-IV классах пожарной опасности горит вся площадь Концентрация СО может достигать в 20-метровой зоне перед кромкой пожара 0,15%, а температура 50-60˚С; длительность пребывания в этой зоне не должна превышать одного часа. |
| б) летний период | I-IV | Проезд возможен |  |

Примечания 1.	Под пожаром в зоне дороги понимается такая ситуация, когда фронт пожара распространяется непосредственно у дороги или может подойти к ней. В том случае, когда пожар подходит к дороге фланговой или тыловой кромкой, проезд по дороге возможен.

2.	Данные приведены для дневного времени. В вечерние, ночные и утренние часы проезд, как правило, возможен во всех условиях, но будет затруднен задымленностью.

3.	Площади лесного фонда, на которых возможно распространение пожаров при различных классах пожарной опасности погоды, необходимо уточнить по местным условиям.

Таблица 9

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТЕПЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ

В УБЕЖИЩАХ И УКРЫТИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЕСУ, ПРИ ПОЖАРАХ (ПОЖАРЫ

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ОРУЖИЯ МАСОВОГО ПОРАЖЕНИЯ)

| Вид оружия массового поражения | Величина избыточного давления, кгс/см² | Класс пожарной опасности погоды | Характер лесного пожара | Характеристика газового состава над убежищем при пожарах | Степень защиты убежищ и укрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание, % | Температура воздуха, ˚С | Время воздействия среды на убежище, мин |  |
|  |  |  |  | СО | СО2 | О2 |  |  |  |
| Первая зона |
| Ядерное оружие | Более 0,5 | I-IV | Пожары в завалах | 1,2 | 4,5 | 12,5 | 500 | 180 | Защита от воздействия пожара обеспечивается в отдельно стоящих убежищах с повышенной степенью герметичности при режиме полной изоляции в течение трех часов. Во встроенных убежищах необходимо поддерживать подпор свыше 3 мм вод. ст. Укрытия в этой зоне защиты от пожаров не обеспечивают. |
| Вторая и третья зоны |
|  | 0,1-0,5 | I | Почвенные пожары | 0,01 | - | 21 | 25 | 300 | Желательна защита от дыма |
|  |  | II-IV | Низовой пожар слабой и средней интенсивности | 0,05 | 0,2 | 20,7 | 45 | 5 | Защита от воздействия пожаров обеспечивается в убежищах и укрытиях при режиме полной изоляции продолжительностью 10 мин |
|  |  | II-IV | Низовой пожар сильной интенсивности | 0,1 | 0,4 | 20,5 | 65 | 5 | То же, 20 мин |
|  |  | III-IV | Низовой пожар сильной интенсивности на захламленном участке | 0,15 | 0,6 | 20,2 | 80 | 30 | То же,45 мин |
|  |  |  | Верховой пожар | 0,03 | 0,15 | 20,8 | 30 | 5 | То же, 20 мин |
| зажигательные средства | - | I-IV | Сплошные пожары на площади | 1,2 | 4,5 | 12 | 500 | 20 | Защита от воздействия пожара обеспечивается в отдельно стоящих убежищах с повышенной степенью герметичности при режиме полной изоляции в течение получаса. Во встроенных убежищах необходимо поддерживать подпор свыше 3 мм вод. ст. Укрытия в этой зоне защиты от пожара не обеспечивают. |

Примечания: 1.	Таблица составлена для всех классов горимости насаждений.

2.	Данные, приведенные в таблице, характеризуют усредненные атмосферные условия среды при пожаре.

Параметры среды в пределах кромки пожара характеризуются следующими ориентировочными величинами:

ССО=1,2%; ССО2=4,5%; СО2=12,5% и t= 500˚С

Таблица 10

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТЕПЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ

В УБЕЖИЩАХ И УКРЫТИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЕСУ, ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

(Пожары распространяются в лесных массивах за пределами зоны действия оружия массового поражения)

| Класс пожарной опасности погоды | Характер лесного пожара | Газовый состав над убежищем при пожарах | Степень защиты убежищ и укрытий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание, % | Температура воздуха, ˚С | Время воздействия среды на убежище, мин |  |
|  |  | СО | СО2 | О2 |  |  |  |
| I | Почвенные пожары | 0,01 | - | 21 | 25 | 300 | Желательна защита от дыма |
| II-IV | Низовой пожар слабой и средней интенсивности | 0,05 | 0,2 | 20,7 | 45 | 5 | Защита от воздействия пожаров обеспечивается в убежищах и укрытиях при режиме полной изоляции продолжительностью 10 мин |
|  | Низовой пожар сильной интенсивности | 0,1 | 0,4 | 20,5 | 65 | 5 | То же, 10 мин |
|  | Верховой пожар | 0,03 | 0,15 | 20,8 | 30 | 5 | То же, 15 мин |

Примечания: 1.	Таблица 10 составлена для всех классов горимости насаждений.

2.	Данные, приведенные в таблице, характеризуются усредненными атмосферными условиями среды перед кромкой пожара.

Параметры среды в пределах кромки пожара характеризуются следующими ориентировочными величинами:

ССО=1,2%; ССО2=4,5%; СО2=12,5% и t= 500˚С

Таблица 11

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАССОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ХАРАКТЕРА НАСАЖДЕНИЙ И СТЕПЕНИ ЗАСУШЛИВОСТИ ПОГОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

| Класс горимости леса | Величина избыточного давления, кгс/см² | Класс пожарной опасности погоды | Пожарная обстановка после ядерного взрыва | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в течение первых 30 мин | через 1-2 часа |  |
| Первая зона |
| Первый класс горимости (чистые и с примесью лиственных пород хвойные насаждения, кроме лиственничных насаждений) | Более 0,5 | I-IV | Пожары в завалах у границы зоны | Очаги пожара сохраняются до периода дождей. Осадки менее чем 20 мм могут не подавить очаги пожара. |
| Вторая зона |
|  | От 0,3-0,5 | I | Возможно возникновение отдельных очагов низовых пожаров, не распространяющихся на площади | При изменении класса пожарной опасности погоды, нарастании засухи пожар из первой центральной зоны может распространиться на вторую зону |
|  |  | II | Примерно на 20% площади возникают очаги низовых пожаров. Пожары возникают от светового излучения и вторичных причин. | Возможно распространение низовых и верховых пожаров примерно на 20% площади | Часть насаждений примерно до 80% по площади из-за высокой влажности горючих материалов в них является естественным препятствием для распространения пожара |
|  |  | III-IV | Почти на всей площади возникает большое количество очагов низовых пожаров. Отдельные очаги пожаров сливаются, начинаются верховые пожары. Пожары возникают от светового излучения и вторичных причин Возможно возникновение огневых штормов. | Низовые и верховые пожары охватывают почти всю зону. Возникают почвенные пожары (подстилочно-гумусовые и торфяные) | Болота и заболоченные участки леса начинают гореть при IV классе пожарной опасности погоды |
| Третья зона |
|  | 0,1-0,3 | I | Пожары не возникают |
|  |  | II | Примерно на 10% площади возможно возникновение очагов низовых пожаров. Пожары возникают от светового излучения и вторичных причин. | Возможно распространение низовых и верховых пожаров примерно на 10% площади. В последующем пожары могут охватить примерно 20% площади зоны | Часть насаждений примерно до 80% по площади из-за высокой влажности горючих материалов в них является естественным препятствием для распространения пожара |
|  |  | III-IV | Примерно на 20% площади возможно возникновение очагов низовых пожаров. Пожары возникают от светового излучения и вторичных причин. | Возможно распространение низовых и верховых пожаров примерно на 10% площади. Возникают почвенные пожары (подстилочно-гумусовые и торфяные). В последующем пожары могут охватить почти всю площадь зоны | Болота и заболоченные участки леса начинают гореть при IV классе пожарной опасности погоды |
| Первая зона |
| Второй класс горимости (чистые и с примесью хвойных пород лиственные насаждения) | Более 0,5 | I-IV | Пожары в завалах у границы зоны | Очаги пожара сохраняются до периода дождей. Осадки менее чем 20 мм могут не подавить очаги пожара. |
| Вторая зона |
| Весенний и осенний периоды | 0,3-0,5 | I | Возможно возникновение отдельных очагов низовых пожаров, не распространяющихся на площади | При изменении класса пожарной опасности погоды и нарастании засухи пожар из первой центральной зоны может распространиться на вторую зону |
|  |  | II | Примерно на 50% площади возникают очаги низовых пожаров. Пожары возникают от светового излучения и вторичных причин. | Возможно распространение низовых и верховых пожаров примерно на 50% площади | Часть насаждений примерно до 50% по площади из-за высокой влажности является естественным препятствием для распространения пожара |
|  |  | III-IV | Почти на всей площади возникает большое количество очагов низовых пожаров. Пожары возникают от светового излучения и вторичных причин | Низовые пожары охватывают почти всю зону. Возникают почвенные пожары (подстилочно-гумусовые и торфяные) | Болота начинают гореть при IV классе пожарной опасности погоды |
| Третья зона |
|  | 0,1-0,3 | I | Пожары не возникают |
|  |  | II | Примерно на 20% площади возможно возникновение очагов низовых пожаров. Пожары возникают от светового излучения. | Возможно распространение низовых и верховых пожаров почти на 30% площади. В последующем пожары могут охватить примерно 50% площади зоны | Часть насаждений примерно до 50% по площади из-за высокой влажности является естественным препятствием для распространения пожара |
|  |  | III-IV | Примерно на 40% площади возможно возникновение очагов низовых пожаров. | Возможно распространение низовых пожаров примерно на 60% площади. Возникают почвенные пожары (подстилочно-гумусовые и торфяные). | Болота начинают гореть при IV классе пожарной опасности погоды |
|  |  |  | Пожары возникают от светового излучения и вторичных причин. | В последующем пожары могут охватить почти всю площадь зоны |  |
| Первая зона |
| Летний период | Более 0,5 | I-IV | Пожары в завалах у границы зоны |  |
|  | 0,3-0,5 | I-II | Пожары, как правило, не возникают (возможно возникновение отдельных очагов пожаров, не распространяющихся по площади) |  |
|  |  | III-IV | Примерно на 10% площади возникают очаги почвенных пожаров. Пожары возникают от вторичных причин и светового излучения. | Возможно распространение почвенных пожаров примерно на площади 10% зоны. Впоследствии почвенные пожары могут охватить примерно до 20% зоны. |  |
| Третья зона |
|  |  |  | Пожары, как правило, не возникают Возможно возникновение единичных очагов почвенных пожаров, не распространяющихся по площади. |  |

Примечания: 1.	Площади лесного фонда, на которых возможно распространение пожаров при различных классах пожарной опасности погоды , надо уточнять по местным условиям.

2.	Под вторичными причинами возникновения пожаров следует понимать источники загорания, переброшенные воздушными потоками из горящей зоны на лес, а также (как частный случай) непосредственное распространение пожаров из зоны поражения на сопредельные лесные участки.

Таблица 12

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАССОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ХАРАКТЕРА НАСАЖДЕНИЯ И СТЕПЕНИ ЗАСУШЛИВОСТИ ПОГОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

| Характеристика леса по классам горимости | Класс пожарной опасности погоды | Пожарная обстановка после применения зажигательных средств | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в течение первых 30 мин | через 1-2 часа |  |
| Первый класс горимости (чистые и с примесью лиственных пород хвойные насаждения, кроме лиственничных насаждений) | I | В зоне поражения зажигательными средствами выгорает напочвенный покров и подстилка только в местах непосредственного контакта с горючей смесью |  |
|  | II | Выгорает зона поражения зажигательными средствами: огонь начинает выходить за пределы зоны поражения примерно на 20% периметра | Пожары, как правило, низовые; распространяются примерно на 20% площади за пределы зоны | Часть насаждений - примерно до 80% по площади из-за высокой влажности является естественным препятствием для распространения пожара |
|  | III-IV | Выгорает зона поражения зажигательными средствами. При площади зоны 50 га и более возможны огневые штормы почти по всему периметру зоны поражения; огонь начинает выходить за ее пределы; в начальной стадии распространения огня за пределами зоны возможны верховые пожары | Пожар распространяется по всей площади за пределами зоны поражения; возможны все виды пожаров - низовые, верховые и почвенные. | Болота и заболоченные участки леса начинают гореть при IV классе пожарной опасности погоды |
| Второй класс горимости (чистые и с примесью хвойных пород лиственные насаждения, а также лиственничные насаждения) | I | В зоне поражения зажигательными средствами выгорает напочвенный покров и подстилка только в местах непосредственного контакта с горючей смесью |  |
|  | II | Выгорает зона поражения зажигательными средствами: огонь начинает выходить за пределы зоны поражения примерно на 50% периметра | Возможно распространение низовых пожаров примерно на 50% площади за пределами зоны поражения | Часть насаждений - примерно до 50% по площади из-за высокой влажности является естественным препятствием для распространения пожара |
|  | III-IV | Выгорает зона поражения зажигательными средствами; почти по всему периметру зоны поражения низовые пожары начинают выходить за ее пределы | Низовые и почвенные пожары распространяются по всей площади за пределами зоны поражения | Болота и заболоченные участки леса начинают гореть при IV классе пожарной опасности погоды |
| Летний период | I-IV | В зоне поражения зажигательными средствами выгорает напочвенный покров и подстилка только в местах непосредственного контакта с горючей смесью | При III-IV классах пожарной опасности погоды за пределы зоны возможно распространение почвенных пожаров |

Примечание: Площади лесного фонда, на которых возможно распространение пожаров при различных классах пожарной опасности погоды, надо уточнять по местным условиям.

1.5. Оценка параметров внешней среды при массовых пожарах и ее воздействие на людей, укрывающихся в защитных сооружениях

Выдыхаемый человеком воздух содержит около 17,6% кислорода и около 4,4% углекислоты. При понижении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе до 17% у человека начинается одышка и сердцебиение. При 12-14% кислорода дыхание становится очень затрудненным. При содержании кислорода ниже 12% наступает смерть.

Окись углерода (угарный газ) СО - бесцветный газ, без вкуса и запаха, удельный вес 0,97. Окись углерода горит, очень ядовита. При содержании СО в воздухе 0,1% пребывание человека в этой атмосфере в течение 45 мин вызывает слабое отравление и появляется легкая головная боль, тошнота и головокружение. При пребывании в течение 45 мин в воздухе с содержанием 0,15-0,2% окиси углерода наступает опасное отравление, и человек теряет способность двигаться; при содержании СО в воздухе 0,5% сильное отравление наступает через 15 мин, а при

Рис. 1. График для оценки воздействия окиси углерода на человека:

I -симптомов отравления нет; II-легкое отравление: боль в области лба и затылка, быстро исчезающая на свежем воздухе, возможно кратковременное обморочное состояние; III - отравление средней тяжести- головная боль, тошнота, головокружение, наблюдаются провалы памяти ; IV -тяжелое отравление: рвота, потеря сознания, возможна остановка дыхания; V -отравление со смертным исходом

Примечание. Приведенные данные действительны при отсутствии во  вдыхаемом  воздухе других вредностей и температуре среды не выше зо°с.

содержании; ее 1% человек теряет сознание после нескольких вдохов ,и через 1-2 мин может наступить смертельное отравление.

Оценка параметров внешней среды при массовых пожарах и ее воздействие на людей, укрывающихся в защитных сооружениях, приведены на рис. 1 и в табл. 13-17.

Таблица 13

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЗОВ НА ЧЕЛОВЕКА

| Вещество | Смертельно при вдыхании в течение 5-10 мин | Опасно (ядовито) при вдыхании в течение 0,5-1 ч | Переносимо при вдыхании в течение 0,5-1 ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация |
|  | % | мг/л (приблизительно) | % | мг/л (приблизительно) | % | мг/л (приблизительно) |
| Фосген | 0,005 | 0,2 | 0,0025 | 0,1 | 0,0001 | 0,004 |
| Хлор | 0,025 | 0,7 | 0,0025 | 0,07 | 0,00025 | 0,007 |
| Синильная кислота | 0,02 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| Окислы азота | 0,05 | 1 | 0,01 | 0,2 | 0,005 | 0,1 |
| Аммиак | 0,5 | 3,5 | 0,25 | 1,7 | 0,025 | 0,17 |
| Бензин | 3 | 120 | 2 | 80 | 1,5 | 60 |
| Углекислый газ | 9 | 162 | 5 | 90 | 3 | 54 |
| Ацетилен | 50 | 550 | 25 | 275 | 10 | 110 |

Таблица 14

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ПРИ ПОЖАРЕ

| Место пожара | Горевшие материалы | Содержание газов в % по объему |
| --- | --- | --- |
|  |  | О2 | СО2 | СО |
| Подвал жилого дома | Дрова, дерево, ветошь, бумага | 18 | 1,5 | 0,12 |
| То же | Уголь, брикеты | 17,5 | 2,2 | 0,27 |
| То же | Старая мебель | 19,1 | 1,1 | 0,18 |
| Квартира жилого дома | Мебель, носильные вещи, постельные принадлежности | 18,9 | 1 | 0,15 |
| То же | Мебель, шкаф с книгами и бумага | 19 | 1,8 | 0,11 |
| Контора предприятия | Конторская мебель, шкафы, бумага | 20 | 1,8 | 0,4 |
| Цех мебельной фабрики | Заготовка мебели, клей, обойные материалы | 20 | 0,3 | 0,16 |
| Складское помещение при магазине | Краска, олифа, ящики со скобяными товарами | 18,8 | 2 | 0,2 |
| Магазин, расположенный в жилом доме | Книжно-канцелярские принадлежности | 20,2 | 0,3 | 0,3 |
| То же | Пищевые продукты, хлеб, мука, крупа | 20,8 | 0,2 | 0,18 |

Таблица 15

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАРАМЕТРАМ

СРЕДЫ ПРИ МАССОВЫХ ПОЖАРАХ

| Характеристика объекта | Концентрация СО, мг/л, средняя максимальная | Концентрация СО2, % об, средняя максимальная | Концентрация О2, % об, средняя | Превышение температуры Δt, ˚С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия нефтяной промышленности | 0,02-0,6 До 1,7 | 0,01-0,3 До 5 | Не ниже 17 | Не выше 20 |
| Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 2,2-7,0 До 15,0 | 0,2-5,0 До 10 | Не ниже 17 | Не выше 20 |
| Предприятия химической промышленности | 1,5-4,0 До 6,5 | 0,2-1,0 До 1,5 | Не ниже 17 | Не выше 20 |
| Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 0,01-0,6 До 5,6 | 0,005-0,3 До 3 | Не ниже 17 | 30-40 |
| Предприятия целлюлозно- бумажной и лесохимической промышленности | 0,5-2 До 2,5 | 0,3-1 До 1,3 | Не ниже 17 | 30-40 |
| Предприятия текстильной промышленности | 0,2-0,8 До 1,9 | 0,1-0,5 До 1,6 | Не ниже 17 | 30-40 |
| Предприятия машиностроительной промышленности | 0,02-0,05 До 0,08 | 0,01-0,02 До 0,05 | Не ниже 17 | 30-40 |
| Городская застройка: |  |  |  |  |
| здания I-III степеней огнестойкости: |  |  |  |  |
| -плотность застройки ρ<20% | 0,2-0,5* - | 0,2* - | Не ниже 20* | До 5* |
| -плотность застройки ρ≥20% | 0,2-1,5 2,5 | 0,2-0,6 0,8 | Не ниже 20 | До 5 |
| Здания IV-V степеней огнестойкости: |  |  |  |  |
| -плотность застройки ρ<20% | 0,03-0,08 - | 0,015-0,4 - | Не ниже 18 | 25-130 |
| -плотность застройки ρ≥20% | 0,04-4,0 До 6,0 | 0,03-1,5 До 2,4 | Не ниже 16-17 | 50-200 |

Примечание. 	В таблице приведены данные, полученные для состояния атмосферы, характеризующейся умеренной инверсией;

- данные для зданий I-III степеней огнестойкости приведены для случая пожаров в завалах;

- в сохранившейся застройке концентрации СО и СО2 меньше приведенных в таблице в 5 раз;

- при изотермии приведенные данные следует уменьшить в 10 раз;

- при неустойчивости стратификации приведенные данные следует уменьшить в 70 раз;

- максимальные значения концентраций СО и СО2 в городской застройке следует ожидать через 3-6 ч после начала пожаров;

- на участках, охваченных огневым штормом, следует ожидать концентрации и температуры близкие к значениям Ссо=12 мг/л, Ссо2=5%об, Со2=12-13% об, t=550˚С;

- при пожарах и завалах после 7ч с момента их возникновения параметры среды в среднем не превышают величин, помеченных (*);

- температуры среды приведены для случая, когда конвективные колонки наклоняются.

Таблица 16

ВЛИЯНИЕ МАССОВЫХ ПОЖАРОВ НА СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ, УКРЫВАЕМЫХ В УБЕЖИЩАХ

| Характеристика участка | Прогнозируемые параметры | Типы убежищ | Вместимость убежищ, чел. | Степень разрушения ограждений убежищ | Степень поражения укрываемых после начала пожаров к концу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид застройки и категория пожарной опасности производства | Плотность застройки, % | Степень разрушения наземных зданий и сооружений | Виды массовых пожаров |  |  |  | 1-го часа | 3-го часа | 6-го часа | 1-го часа | 3-го часа | 6-го часа |
|  |  |  |  |  |  |  | В убежищах без средств регенерации | В убежищах, оборудованных средствами регенерации (без подпора) |
| Городская застройка и предприятия с производствами категорий В, Г и Д по степени пожарной опасности* | Менее 20 | Повреждения и слабые разрушения | Отдельные | Встроенные и отдельно стоящие | Не ограничена | Разрушения отсутствуют | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (средства регенерации не устанавливаются) |
| Городская застройка и предприятия с производствами категорий В, Г и Д по степени пожарной опасности* | Равно или более 20 | То же | Сплошные | Отдельно стоящие | То же | То же | - | Легкая | - | - | - |
|  |  |  |  | Встроенные | То же | То же | - | Тяжелая | - | Легкая | Средняя |
| То же** | Менее 20 | Сильные разрушения | В завалах | Встроенные и отдельно стоящие | Не ограничена | До сильной включительно | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (средства регенерации устанавливаются) |
| То же** | Равно или более 20 | То же | То же | Отдельно стоящие | То же | То же | - | Легкая - | - | - | - |
|  |  |  |  | Встроенные | До 450 | Слабая | - | Легкая | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Средняя | - | Средняя | Тяжелая | - | - | Легкая |
|  |  |  |  |  |  | Сильная | - | Средняя | Тяжелая | - | Легкая | Средняя |
|  |  |  |  |  | Более 450 | До средней включительно | - | Легкая - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Сильная | - | Средняя | Тяжелая | - | - | Легкая |
| Городская и промышленная (предприятия с производствами категорий В, Г и Д) застройка с минимальным размером в поперечнике не более 600 м и предприятия преимущественно с производствами категорий А и Б по пожарной опасности | - | Повреждения и слабые разрушения, а для предприятий с производствами категорий А, Б и сильные разрушения | Штормовые | Отдельно стоящие | До 450 | Разрушения отсутствуют | - | Средняя | Тяжелая | - | Легкая | Средняя |
|  |  |  |  |  |  | Слабая | - | Средняя | Тяжелая | - | Средняя | Тяжелая |
|  |  |  |  |  |  | От средней до сильной | Легкая | Тяжелая | Легкая | Средняя | Тяжелая |
|  |  |  |  |  | Более 450 | Слабая | - | Средняя | Тяжелая | - | Легкая | Средняя |
|  |  |  |  |  |  | От средней до сильной | Легкая | Тяжелая | Легкая | Средняя | Тяжелая |
|  |  |  |  | Встроенные | До 450 | Разрушения отсутствуют | - | Тяжелая | Легкая | Средняя |
|  |  |  |  |  |  | Слабая | - | Тяжелая | - | Средняя | Тяжелая |
|  |  |  |  |  |  | От средней до сильной | Легкая | Тяжелая | Легкая | Тяжелая |
|  |  |  |  |  | Более 450 | Слабая | - | Тяжелая | - | Легкая | Средняя |
|  |  |  |  |  |  | От средней до сильной | Легкая | Тяжелая | Легкая | Тяжелая |

*	В течение первых 6-8 часов с начала пожара вентиляция убежищ на этих участках осуществляется по режиму фильтровентиляции с использованием воздухозабора, удаленного от горящего здания на 70 м.

**	То же самое, но через воздухозабор, удаленный от завала на 30 м.

Примечания: 1.	Таблица составлена для убежищ повышенной герметичности (по СНиП II-11-77). В неповрежденных убежищах обычного типа поражение укрываемых определяется по строке для слабой степени разрушения ограждений убежищ повышенной герметичности; при слабых разрушениях – по строке для средних и т. д. со смещением наступления поражения на одну графу влево.

В таблице степень поражения укрываемых принималась по данным рис. 1 с учетом изменения газового состава внутреннего воздуха за счет жизнедеятельности укрываемых и затекания продуктов сгорания в убежища при массовых пожарах. До 30% общего числа укрываемых (сердечники) могут получить поражение на одну степень выше.

2.	В убежищах, оборудованных средствами регенерации и поддержания подпора воздуха, поражения укрываемых продуктами сгорания при разрушении ограждений убежищ до сильной степени включительно отсутствуют. Легкой, средней и тяжелой степени поражения в таблице соответствуют легкое, среднее и тяжелое отравление окисью углерода, характеристика которых приведена на рис.1.

Таблица 17

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ УБЕЖИЩ ПРИ МАССОВЫХ ПОЖАРАХ

| Характеристика участка застройки | Прогнозируемые параметры от применения ядерного оружия | Режим вентиляции |
| --- | --- | --- |
| Вид застройки и категория пожарной опасности производства | Плотность застройки, %*** | Минимальный размер участка в поперечнике, м | Степень разрушения наземных сооружений | Виды массовых пожаров | во встроенных и отдельно стоящих убежищах обычного типа | в убежищах повышенной герметичности |
|  |  |  |  |  |  | отдельно сотоящих | встроенных |
| Городская застройка и предприятия с производствами категорий В, Г и Д по степени пожарной опасности* | Более 20 | Менее 600 | Повреждения и слабые разрушения | Сплошные | Полная изоляция с регенерацией воздуха и подпором (режим III+подпор) | Полная изоляция с регенерацией воздуха (режим III) | Полная изоляция с регенерацией воздуха и подпором (режим III+подпор) |
| То же** | Более 20 | Более 100 | Сильные разрушения | В завалах | То же | То же | Полная изоляция с регенерацией воздуха (режим III) |
| Городская застройка и предприятия с производствами категорий В, Г и Д по степени пожарной опасности* | Более 20 | Равно или более 600 | Повреждения и слабые разрушения | Штормовые | Полная изоляция с регенерацией воздуха и подпором (режим III+подпор) |
| Предприятия с производствами категорий А и Б по степени пожарной опасности | Не ограничена | Не ограничен | От повреждений до сильных разрушений | То же | Полная изоляция с регенерацией воздуха и подпором (режим III+подпор) |

*	При отсутствии в радиусе 70 м вокруг воздухозаборов убежища сгораемых объектов допускается замена режима III режимом II (фильтровентиляция).

**	То же, что и при*, но при радиусе 30 м.

***	 На участках с характеристикой, приведенной в первой графе таблицы, и плотностью застройки 20% и менее III режим вентиляции в убежищах не предусматривается. Воздухозаборы системы вентиляции при этом размещаются не ближе 10 м с наветренной стороны зданий и других сгораемых объектов или на удалении 70 м от них в зонах слабых разрушений и 30 м в зонах сильных разрушений независимо от розы ветров.

Глава 2

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И ЗАЩИТА ОТ НЕГО

2.1. Зажигательные вещества

Зажигательные вещества как основа зажигательного оружия (ЗО) могут быть объединены в следующие группы: металлы, пиротехнические составы, зажигательные вещества на основе нефтепродуктов, зажигательные смеси на основе композиции нефтепродукты - металлы, металлорганические соединения и самовоспламеняющиеся вещества (табл.18).

Металлы

Металлы - наиболее широко распространенные зажигательные вещества, отличающиеся высокой температурой горения и доступностью исходных компонентов.

Магний имеет температуру воспламенения 623°, горит ярким пламенем с образованием окиси магния белого цвета и выделением большого количества тепла - 6000 ккал/кг металла. При этом развивается температура до 1980° (плавится малоуглеродистая сталь); взаимодействие горящего металла с водой приводит к образованию взрывчатых смесей водорода и других газов. Химические средства огнетушения, содержащие четыреххлористый углерод или двуокись углерода, могут образовывать при их применении смесь токсичных газов - фосгена, хлора, хлористого водорода и окиси углерода. Горящие частицы магния, попадая на кожные покровы, в результате взаимодействия с влагой организма вызывают локальное образование водорода, приводящее в дальнейшем к неврозам.

Алюминий является важной составной частью многих зажигательных веществ. Он применяется в чистом виде, в сплавах с магнием, в термитных составах, в виде нафтената, пальмитата и лаурата алюминия в напалме; в металлорганических соединениях (например, триэтилалюминий); в виде порошка в некоторых композициях напалма. Алюминий сравнительно трудно воспламеним, в процессе горения выделяет 7000 ккал/кг,

Цирконий используют в бронебойно-зажигательных боеприпасах, кумулятивных патронах и зажигательных кассетных бомбах. Как зажигательный агент может использоваться в сплавах с другими металлами (например, титан и свинец).

Тонко раздробленные частицы металлов могут включаться в композиции на основе синтетического каучука для увеличения продолжительности горения (например, карбонаты железа и никеля).

Обедненный уран - продукт переработки урановой руды также нашел применение в зажигательных средствах. Шарики, сердечники и подкалиберные снаряды, изготовленные из него, обладают высокой пробивной способностью. Будучи мягче стали, уран при ударе о броню частично распыляется и самовозгорается.

Пиротехнические составы

Пиротехнические зажигательные составы представляют собой смеси, состоящие из горючего и окислителя, обеспечивающего горение состава. Они отличаются ускоренным горением и быстрым повышением температуры. В зажигательных снарядах широко используется смесь, состоящая из двух весовых частей магния и 17 весовых частей перекиси бария. Другие составы включают красный свинец и магний, красный свинец и алюминий. Иногда смесь азотнокислого калия, серы и порошка сурьмы используется как инициирующее вещество для воспламенения зажигательных композиций.

Наиболее распространенным пиротехническим составом является термит, представляющий собой смесь порошка окиси железа и порошка или гранул алюминия. Термит горит очень бурно с выделением 758 ккал на грамм-молекулу. При благоприятных условиях температура достигает 2400°. Кроме того, термит служит эффективным воспламенителем в магниевых бомбах. Применяется в виде ручных гранат и бомб.

Зажигательные вещества на основе нефтепродуктов

Зажигательные средства на основе нефтепродуктов содержат углеводороды (авиационное и автомобильное топливо), выделяющие при горении большое количество тепла. При этом развивается температура 800-1200°.

Напалм представляет собой зажигательную смесь на основе загущенных нефтепродуктов. В качестве загустителей применяются каучук, нафтенаты и пальмитаты алюминия, акриловые смолы (например, полиизобутил, метакрилат, полиметилметакрилат). Дальнейшее совершенствование напалма связано с разработкой новых загустителей - так называемых напалмовых мыл. Зажигательный эффект значительно возрос в связи с применением добавок в композиции битума, древесной пыли, ламповой сажи и различных смол, увеличивших время горения. Стандартная смесь США, содержащая биту, белый фосфор (воспламенитель), перхлориты алюминия и кальция (окисляющие агенты), развивает температуру до 1980°. Другая композиция - супернапалм - со держит самовозгорающиеся легкие металлы, обеспечивающие возгорание смеси на снегу и воде.

Ко «второму поколению» напалма относится напалм-В. Время его горения увеличилось в 2-3 раза, температура 850°. В настоящее время напалм-В - основное зажигательное средство ВВС США. Авиационная бомба, снаряженная напалмом-В, поражает площадь в 1,5-2 раза большую, чем с обычным напалмом.

Зажигательные смеси на основе композиции нефтепродукты - металлы

Зажигательные смеси на основе композиции нефтепродукты - металлы известны под названием пирогели Подобно напалму они основаны на бензине, загущенном с помощью изобутилметакрилата и натурального каучука. Пирогели сгорают быстрее напалма; температура их горения достигает 1600°. В ВВС США принято три типа пирогелий: РТ-1, РТ-2 и PTV.

Таблица 18

ОСНОВНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА АРМИИ США

| Название зажигательного вещества | Состав компонентов, % | Запах | Состояние при 20˚С | Основные средства применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горючее | Загуститель |  |  |  |
| Зажигательные вещества на основе нефтепродуктов – напалмы |
| Напалм NP1 | Бензин 98-88% | Смесь алюминиевых солей следующих кислот: 50% - пальметиновых, 25% - нафтеновых, 25% - олеиновых | Бензина | Гель | Ранцевые огнеметы, механизированные огнеметы (танковые М7А1-6, М10-8); огневые бомбы М116А, М116А2; полевые подручные средства |
| Напалм NP2 | Бензин, реактивное топливо 97-94% | 95 % загустителя М1, 5% обезвоженного силикагеля | «» | «» | Огневые бомбы: М116А1,2; МК77, МК78, МК79, зажигательные подручные средства |
| Напалм NP4 | Бензин98-94% | Двукислая алюминиевая соль изооктановой кислоты | «» | «» | То же + напалмовые бомбы серии BLV |
| Напалм 1M | Бензин 89%, вода 1% | Смесь: изобутилметакрилат – 5%, стеариновая кислота – 3%, окись кальция – 2% | «» | «» | Зажигательные авиабомбы AN-M47A4, M74, M74A1 |
| Напалм-B | Бензин 85%, бензол 25% | Полистирол | «» | «» | Авиационные бомбы M-116, CBИ, BLV 53, бомбовые кассеты SVV-48 |
| Металлизированные зажигательные смеси на основе нефтепрдуктов |
| Пирогель PT1 | Паста типа G (гуп) Изобутилметакрилат Магниевые стружки Керосин Бензин армейский Нитрат натрия | 49±1% 3±1% 10±1% 3±0,2% 30±3% 5±0,5% | Вазелина | Пастообразная черная тягучая гомогенная смесь | Зажигательные авиабомбы AN-M47A4, M74, M74A1 |
| PT2 | Изобутилметакрилат Нитрат бария Битум | 5% | «» | То же | Авиационные бомбы, бомбовые кассеты |
| PT | Полибутадиен Нитрат натрия Магний Бензин | 5% 6% 28% 60% | «» | «» | То же |
| Металлические зажигательные вещества |
| TН3 | Термит Нитрат бария Сера Масло (бандер) | 68,7% 29% 2% 0,3% | Вазелина | Твердое вещество сероватого цвета | Зажигательные авиабомбы AN-M503, M-126 |

Металлорганические соединения

К металлорганическим соединениям относятся триэтилалюминий (ТЭА) - бесцветная жидкость, горящая ярким пламенем с температурой до 2300°. Применяют в виде загущенного самовоспламеняющегося вещества в небольших зажигательных ракетах, запускаемых с плеча с помощью легких пусковых установок, разработанные вместо огнеметов. Для удобства обращения и хранения ТЭА может находиться в самовозгораемой форме за счет добавок растворителей (например, гексана). Кроме ТЭА могут использоваться триметилалюминий, триметилмагний.

Самовоспламеняющиеся вещества

Самовоспламеняющиеся вещества включают фосфор и другие металлоиды, мелко раздробленные металлы, металлорганические соединения. Белый фосфор - наиболее распространенное самовоспламеняющееся вещество, образующее плотное белое облако пятиокиси фосфора при низкой температуре горения. Он мало эффективен при использовании против трудновозгораемых материалов. Широко применяется для инициирования основанных на нефтепродуктах зажигательных веществ. Для военных целей используют пластифицированный фосфор, получаемый обработкой гранулированного фосфора раствором синтетического каучука.

Калий и натрий являются веществами, самовоспламеняющимися в воде. Менее энергично взаимодействуют с водой барий, кальций и литий. Последний обладает наибольшей теплотворной способностью и горит с температурой до 1350°.

2.2. Виды зажигательного оружия (по зарубежным данным)

В принципе любой вид ЗО представляет собой емкость для зажигательного вещества со средствами диспергирования и воспламенения. . Все зажигательные средства разделяются на нетабельные (имеющие ограниченное применение) и табельные (принятые на снабжение и выпускаемые в широких масштабах промышленностью) .

К нетабельным зажигательным средствам относятся: зажигательные бутылки, наполненные бензином или самовозгорающейся смесью (раствор белого фосфора в сероуглероде или смесь марганцевокислого калия с жидким топливом); мины с термитным или фосфорным снаряжением; «карманные» зажигательные средства, предназначенные для диверсионных целей - поджога строений, складов, имущества, топлива.

Табельные зажигательные средства включают гранаты, мины, огнеметы, снаряды, бомбы и т. п. Зажигательные гранаты и мины, выпускаемые промышленностью, обычно снаряжаются белым фосфором или термитом.

Огнеметы выпускаются одноразового и многоразового действия. Принцип их работы основан на выбрасывании огнесмеси под давлением через сопло с одновременным воспламенением. Наиболее распространенные системы используют воздух или азот под давлением 135 - 200 кгс/см2. Диаметр сопла 8-13 мм. Рабочее давление в 13-30 кгс/см2 получают за счет понижающего клапана. Скорость выброса огнесмеси варьируется в пределах 2-20 л/с. Поджигание струи осуществляется с использованием электрических, пиротехнических или механических зажигательных систем.

Зажигательные снаряды малого и крупного калибра содержат композиции на основе красного фосфора, порошка магния или алюминия, окисляющего агента и воспламенителя.

Зажигательные реактивные снаряды предназначены для использования наземными войсками и авиацией. Большинство этих средств содержит белый фосфор или другие жидкие огнесмеси.

Зажигательные бомбы различаются по размерам и могут иметь массу от нескольких сот граммов до 500 кг. По способу образования огня они подразделяются на бомбы сосредоточенного и рассеивающего действия. Зажигательные «листовки», представляющие собой целлулоидные конверты с белым фосфором и предназначенные для поджога сельскохозяйственных посевов и лесов. В бомбах рассеивающего типа использовали загущенный каучуком бензин с белым фосфором или каучуковые шарики в растворе белого фосфора в сероуглероде.

В последнее время широкое распространение получили бомбовые кассеты, предназначенные для рассеивания зажигательных, химических и осколочных бомб на большой площади. В США кассетные бомбы CBV и CDV включают более 80 типов зажигательных, осколочных, химических и дымовых бомб. Существуют пять основных типов бомбовых кассет: SVV-7, SVV-13, SVV-14, SVV-30, TFD, каждый из которых может снаряжаться различными типами бомб. Некоторые типы кассет приведены в табл. 19.

Напалмовые бомбы представляют собой сигарообразные баки из алюминиевых сплавов, которые могут быть отделены и сброшены с самолета. Примером может служить американская бомба М-116:. длина 3,5 м, диаметр 47 см, масса корпуса 23,6 кг, масса в снаряжении 300 кг

Таблица 19

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ БОМБ КАССЕТНОГО ТИПА

| Тип | Характеристика |
| --- | --- |
| CBV-12 | Бомбовая кассета SVV-7, содержащая 213 бомб BLV-17 с белым фосфором |
| CBV-22 | Бомбовая кассета SVV-14, содержащая 72 бомбы BLV-17 с белым фосфором |
| CBV-41 | 340-кг бомба, содержащая 18 бомб BLV 53 с напалмом-В |
| CBV-52 | 340-кг бомба, содержащая 254 бомбы BLV-61 с цирконием |
| CBV-53 | 340-кг бомба, содержащая 670 бомб BLV-70 с цирконием |
| CBV-54 | 340-кг бомба, содержащая 670 бомбы BLV-68 с цирконием |
| CDV-15 | Бомбовая кассета SVV-24, содержащая 177 бомб BLV-68 |
| CDV-17 | Бомбовая кассета SVV-24, содержащая 177 бомб BLV-70 |

вмещает 424 л напалма; воспламенение осуществляется белым фосфором, расположенным вокруг разрывного заряда ТНТ; поражает площадь 30×90 м, время горения 6 мин. Современные напалмовые бомбы представляют более усовершенствованные образцы, чем М-116. В настоящее время на вооружении армий различных государств имеются напалмовые бомбы следующей емкости: Франция -00, 750, 950 и 1150 л; Италия-110, 160 л; Швеция - 500 л; Англия - 454 и 500 л.

Истребитель-бомбардировщик может поднять две напалмовые бомбы средней емкости. Применение напалма-В увеличивает длину поражающей площади до 200 м и время горения до 15 мин. Новая бомбовая кассета SVV-48 может сбрасывать 5 напалмовых 113-кг бомб последовательно или залпом.

До недавнего времени в США выпускалась фосфорная бомба М-47, содержащая 20 кг белого фосфора и поражающая зону в радиусе 15 м. В настоящее время наиболее распространенной бомбой является ее модернизированный образец AN-M-47A4. Малокалиберные фосфорные бомбы М-67 и BLV-17 используются в кассетных бомбах.

2.3. Действие зажигательного оружия на человека

Тепловое действие зажигательного оружия

Большинство видов ЗО воздействует на кожу и внутренние органы человека. Смерть может наступить в результате теплового удара, поражения легких при вдыхании дыма и токсичных газов, отравления угарным газом, отсутствия кислорода, тяжелых ожогов, а также в результате бактериальной инфекции. Ожоги I степени не смертельны; ожоги II степени могут иметь летальный исход особенно в условиях жаркого климата; ожога III степени зачастую вызывают смертельный исход.

Поражающее действие ЗО на основе металлов характеризуется высокой температурой горения и разбрызгиванием небольших частиц горячего металла, который могут вызвать небольшие, но глубокие ожоги. Напалм прилипает в горящем состоянии к телу, одежде, различным поверхностям. Горение углеводородов сопровождается густым черным дымом, выделением тепла и образованием окиси углерода. Смерть может наступить или от гипертермии (через 2 мин при 600°, через 5—6 мин при 250°), или от ингаляции горячего воздуха и продуктов горения. Специфическое действие напалма характеризуется тепловым ударом, ожогом легких, отравлением окисью углерода, кислородным голоданием, шоком, ожогом кожи, психическими расстройствами и инфекцией. Белый фосфор при разрыве боеприпасов дробится на мелкие частицы, которые глубоко проникают в кожу, длительно горят, образуя глубокие раны и часто вызывай осложнения.

Токсическое действие зажигательного оружия

При сгорании различных материалов или при их разложении под действием тепла образуются газообразные, жидкие и твердые вещества, многие из которых обладают токсическим действием, превосходящим при определенных условиях действие огня. Токсические продукты горения включают фосфин, хлористый водород, синильную кислоту, фосфорную кислоту, окислы металлов и окись углерода. Токсическое действие проявляется и в прямом действии некоторых зажигательных веществ на организм человека (например, белого фосфора).

Массированное применение ЗО уменьшает содержание кислорода в зоне горения ниже 16%, а неполное сгорание приводит к образованию СО, черного дыма и испарению углеводородов, оказывающих различное воздействие на человека. При уменьшении концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе ниже 6% смерть наступает через 6-8 мин.

Быстрое сгорание зажигательных средств в ограниченных пространствах поглощает большое количество кислорода и при этом образуется в высоких концентрациях окись углерода. Нелетальные концентрации окиси углерода снижают работоспособность человека, делая его более чувствительным к воздействию других химических агентов.

В результате горения зажигательных средств образуется дым, представляющий небольшие частицы или капли жидкости в воздухе. Ингаляция дыма опасна и может привести к смерти. Неорганические окислы, образующиеся при сгорании магния, цинка, кадмия, селена и урана, являются причиной отека легких и ряда других осложнений.

Раздражающее действие на легкие оказывает выделяющийся фосген, хлор, хлористый водород, двуокись серы и аммиак, которые, реагируя с влагой, образуют кислоты и щелочи.

При термическом разложении органических полимеров также образуются токсичные продукты (например, октафторизобутилен). Широкое применение пластиков усиливает токсическое действие ЗО; поливинилхлорид при сгорании выделяет до 60% хлористого водорода, а также окись и двуокись углерода, хлор и фосген.

Некоторые зажигательные вещества и их продукты сгорания действуют как системные яды. При попадании в кровь через кожу, легкие и желудочно-кишечный тракт они вызывают поражение жизненно важных органов - печени, почек, сердца, головного и костного мозга. К ним относятся белый фосфор, окислы тяжелых металлов, органические и металлорганические соединения. Очень широким поражающим действием обладает белый фосфор.

Быстрое испарение бензина и бензола в процессе горения поражает людей ядовитыми парами, вызывая токсикозы или даже смерть. При этом наблюдаются острые и хронические расстройства нервной системы, нарушение функции печени, почек, моторной функции сердца, органов пищеварения, раздражения слизистых оболочек и отек легких.

Щелочные металлы (литий, калий, натрий, барий) помимо дополнительного химического ожога вызывают изменение электролитического баланса организма, нарушение деятельности сердца и нервно-мышечной системы.

По особенностям поражающего действия ЗО может быть правомерно классифицировано и как химическое оружие. Существующая классификация отравляющих веществ практически полностью применима к продуктам горения зажигательных веществ, так как они имеют аналогичное поражающее действие.

2.4. Действие зажигательного оружия на технику

При поражении зажигательным оружием техники могут иметь место:

1.	Возгорание наружных элементов машин (резины, тентов, шлангов и т. д.), что приводит к разрушению и выходу из строя отдельных узлов и систем. Одновременно с этим возможно изменение несущей способности, например, элементов ходовой части, уплотнителей и прокладок.

Кроме того, возгоревшиеся детали техники превращаются в дополнительные источники тепла, которые вызовут нагрев близлежащих участков узлов и агрегатов со всеми вытекающими из этого последствиями.

2.	Возникновение термоупорных и термопластических напряжений от нагрева, что отрицательно скажется на работоспособности некоторых ответственных деталей машин.

Действие зажигательных смесей типа пирогелей может вызвать существенный нагрев конструкций (особенно тонкостенных), что повлечет за собой местную потерю устойчивости элементов.

3.	Изменение вследствие нагрева свойств материал горючих и смазочных веществ приводит в первом случае к снижению упругих свойств материалов, что сказывается на несущей способности систем, во втором случае к изменению режима работы двигателей (ухудшается смазка трущихся поверхностей, снижается эффектность работы гидросистем).

К поражающим факторам зажигательного оружия можно также отнести способность налипания горящего вещества на элементы техники и затекания смесей в ниши и углубления между отдельными агрегатами и узлами машин.

Кроме того, действие смесей типа пирогелей может вызвать прожигание отдельных металлических тонкостенных деталей.

Таким образом, при воздействии различных зажигательных смесей на технику наиболее уязвимыми являются следующие узлы и системы машин: тенты и остекление кабин; элементы электросистемы и гидросистемы (возгорание шлангов, проводки и т. д.); ходовая часть (возгорание шин техники на колесной базе и возгорание резиновых бандажей гусеничной техники).

2.5. Защита от зажигательного оружия

Основные принципы защиты от ЗО сводятся к предотвращению возгорания и тушению огня путем прекращения доступа кислорода или топлива, или понижения температуры (ниже необходимой для горения). Для предотвращения возгорания горючие материалы заменяют негорючими или их обрабатывают огнестойкими составами.

Тушение загорания достигается несколькими способами, эффективность которых зависит от природы огня: погружение горящего объекта в холодную воду (кроме нефти и металлических зажигательных веществ); прекращение доступа топлива, поддерживающего огонь; прекращение доступа кислорода путем накрытия мокрым одеялом, песком, землей; разбавление воздуха в очаге пожара инертными газами (CO2N); тушение огня с использованием сухих пламегасителей - бикарбонатов калия или натрия, галогенированных углеводородов в жидком и газообразном состояниях.

Защита от ЗО может быть в значительной степени повышена за счет изготовления обмундирования из огнестойких материалов, покрытием техники огнезащитными красками. Основными средствами тушения загораний от ЗО являются песок и земля. Для тушения белого фосфора можно -использовать воду или 5%-ный раствор медного купороса.

Ввиду быстрого распространения огня в населенных пунктах даже в современной застройке зданиями 1-2 степеней огнестойкости широких улиц и хорошо организованной противопожарной службы защита гражданского .населения от воздействия ЗО представляет большие трудности. Эффективность ЗО примерно в 5 раз выше эффективности фугасных бомб, что обусловлено образованием большого количества очагов пожара.

Для снижения эффективности применения зажигательных средств необходимо заблаговременно обрабатывать сгораемые конструкции и материалы огнезащитными составами, рекомендуется устройство ставней и карнизов над оконными проемами для предупреждения попадания напалма внутрь помещений.

Для личного состава .надежной защитой являются, убежища любых классов.

Для защиты техники от воздействия зажигательных; средств можно использовать укрытия котлованного типа с перекрытиями из несгораемых материалов. В зимних: условиях могут применяться снежные своды и снежно-хворостяные перекрытия.

В районе .сосредоточения подразделений я формирований необходимо сосредоточить запас воды, пенообразователей, песка и других огнетушащих составов.

При совершении марша подразделением (формированием) личный состав для защиты от зажигательных средств использует штатную технику.

Тушение горящей огнесмеси на технике и сооружениях осуществляется водой, пеной, песком, снегом. Брезенты, мешковина, свежесрубленные ветви деревьев могут также применяться для тушения небольших очагов пожара.

Небольшое количество горящей огнесмеси, попавшей на одежду или открытый участок тела, следует тушить плотным перекрыванием горящего места рукавом, влажной зеленью или снегом. Удалять горящую смесь стиранием не рекомендуется, так как при этом увеличивается поверхность горения. Пострадавшим должна оказываться немедленная медицинская помощь.

Некоторые виды зажигательных средств при горении выделяют ядовитые газы, поэтому в очаге, пораженном зажигательными средствами, личный состав должен работать в изолирующих противогазах. Если позволит обстановка, рекомендуется выходить из очага поражения по возможности навстречу ветру.

Глава 3

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ, ТРУБОПРОВОДНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ПРИВЛЕКАЕМОЙ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

3.1. Пожарные машины

Пожарные машины в зависимости от назначения подразделяются на основные и специальные.

К основным относятся машины, предназначенные для подачи огнетушащих веществ на пожар: (пожарные автоцистерны, пожарные насосные станции с рукавным автомобилем, пожарные аэродромные автомобили, автонасосы и насосно-рукавные автомобили, пожарные автомобили пенного, углекислотного, порошкового и газоводяного тушения, пожарные самолеты и вертолеты, пожарные корабли и катера, пожарные поезда и дрезины, пожарные танки, пожарные мотопомпы.

К специальным относятся машины, предназначенные для выполнения специальных работ при тушении пожара: пожарные автолестницы и коленчатые автоподъемники, пожарные автопеноподъемники, автомобили связи и освещения, пожарные автомобили технической, газодымозащитной и водозащитной службы, а также штабные и оперативные автомобили, оборудованные сигналом «сирена» и светосигналом.

Основные тактико-технические показатели пожарных машин приведены в табл. 20-22.

3.2. Трубопроводная техника

Основные сведения о полевом трубопроводе гражданской обороны ПТ ГО 100/150-6/4

Полевой трубопровод гражданской обороны предназначен для подачи воды на тушение пожаров в очагах ядерного поражения или в районах стихийных бедствий.

В качестве подающей насосной станции к комплекту трубопровода придается перекачивающая станция типа ПСГ или пожарная насосная станция ПНС-110.

Эти станции используются для подачи воды к обвязкe передвижной насосной установки ПНУ-100/200М или в общую линию трубопровода и являются начальными станциями.

Тактико-технические показатели комплекта ПТ ГО 100/150-6/4, насосной станции типа ПСГ и установки ПНУ-100/200М приведены соответственно в табл. 23-25.

При отсутствии указанных станций допускается использование в качестве начальной насосной станции пожарных автоцистерн АЦ-40 (при последовательном режиме работы передвижной насосной установки - одной АЦ-40, при параллельном режиме - двух АЦ-40).

Таблица 20

ПОЖАРНЫЕ АВТОЦИСТЕРНЫ И АВТОНАСОСЫ

| Показатель | Автоцистерны | Автонасосы |
| --- | --- | --- |
|  | АЦ-30 (66) модель 146 | АЦ-30 (53А) модель 106Б | АЦ-40 (131) модель 137 | АЦ-40 (130) модель 63А | АЦ-40 (375) модель Ц1 | АН-40 (130Е) модель 127 | АНР-40 (130) модель 127А |
| Шасси | ГАЗ-66 | ГАЗ-53А | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-130 | Урал-375 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 |
| Боевой расчет, чел. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 85-95 | 80 | 90 | 90 | 75 | 85 | 90 |
| Мощность двигателя, л. с. | 95 | 115 | 150 | 150 | 175 | 150 | 150 |
| Расход топлива в литрах на 100 км | 24 | 24 | 40 | 36 | 50 | 36 | 36 |
| Масса с полной нагрузкой, кг | 5840 | 6905 | 11050 | 9100 | 14200 | 8310 | 8310 |
| Марка насоса | ПН-40У | ПН-40У | ПН-40У | ПН-40У | ПН-40У | ПН-40К | ПН-40У |
| Производительность насоса при высоте всасывания 3,5 м и напоре 8-9 кгс/см², л/мин | 1500 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Частота вращения вала насоса об/мин | 2500 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2700 |
| Емкости заправочные, л: |  |  |  |  |  |  |  |
| цистерна для воды | 1500 | 1900 | 2400 | 2100 | 400 | - | - |
| бак для пенообразователя | - | 100 | 150 | 150 | 180 | 350 | 350 |
| топливные баки | 210 | 90 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Максимальное количество стволов, которое может быть подано боевым расчетом автомобиля | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество напорных рукавов: |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметром 89 мм | - | - | 3 | 3 | 5 | 18 | - |
| диаметром 66 мм | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| диаметром 51 мм | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | - |

Таблица 21

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Пожарный автомобиль газоводяного тушения |
| Тип автомобиля | АГВТ-100 (131)-141 |
| Шасси | ЗИЛ-131 с лебедкой |
| Мощность автомобильного двигателя, л. с. | 150 |
| Вместимость топливного бака автомобиля, л. | 170 |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 80 |
| Полная масса, кг | 10475 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 7900 |
| ширина | 2600 |
| высота | 3100 |
| Марка турбореактивного двигателя | ВК-1А |
| вместимость топливного бака, л | 2000 |
| расход топлива на номинальном режиме работы двигателя. кг/с | 0,71 |
| выдача огнетушащей струи, кг/с | 100 |
| в том числе воды, л/с | 60 |
| время непрерывной работы двигателя (по запасу топлива), мин | 45 |
| скорость истечения отработавших газов (реактивная струя), м/с | 556 |
| угловая скорость перемещения огнетушащей струи, рад/с: |  |
| по вертикали | 0,015 |
| по горизонтали | 0,1 |
| полный угол подъема двигателя по вертикали, град: | 80 |
| вверх | 60 |
| вниз | 20 |
| полный угол поворота двигателя по горизонтали, град | 80 |
| расход воды на орошение в системе защиты, л/с | 18 |
| система запуска и управления двигателя ВК-1А | Дистанционная, автоматическая |
| Система связи | Двусторонняя, радиостанция «Уран» с ларингофонно-телефонной гарнитурой |
| Допустимый вынос пульта управления, м | 50 |
| Боевой расчет, чел. | 2 |
| Максимальный угол между направлением огнетушащей струи и направлением ветра, град, при скорости ветра: |  |
| до 5 м/с | 120 |
| 5-10 м/с | 30 |
| более 10 м/с | 15 |
| Пожарная насосная станция |
| Тип автомобиля | ПНС-110 (131) 131 |
| Шасси | ЗИЛ-131 |
| Боевой расчет | 3 чел. |
| Насосная установка |  |
| модель насоса | ПН-110 |
| тип насоса | Центробежный, одноступенчатый, консольный |
| Подача насоса при высоте всасывания 3,5 м, всасывающем рукаве диаметром 200 мм, длиной 8м, л/мин | 6600 |
| Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7 |
| Условный проход всасывающего патрубка, мм | 200 |
| Условный проход напорных патрубков, мм | 100 |
| Число напорных патрубков | 2 |
| Двигатель привода насосной установки: |  |
| марка | 2Д12Б |
| тип | Четырехактный,V-образный, быстроходный дизель жидкостного охлаждения со струйным распылением топлива |
| мощность (номинальная), л. с. | 300 |
| Основная система пуска | Электрическая |
| Резервная система пуска | Сжатым воздухом |
| Вакуумный клапан | Кулачковый |
| Всасывающий аппарат: |  |
| тип | Газоструйный эжектор |
| Наибольшее создаваемое разрежение, мм рт. ст. | 580 |
| Время всасывания воды 7 м,с | 70 |
| Заправочные емкости, л: |  |
| топливного бака автомобиля | 170 |
| топливного бака дизеля | 250 |
| Масса с полной нагрузкой, кг | 10900 |
| Пожарный рукавный автомобиль |
| Тип автомобиля | АР-2 (131) 133 |
| Шасси | ЗИЛ-131 |
| Боевой расчет | 3 чел. |
| Количество вывозимых прорезиненных рукавов длиной 20 м одного из размеров, шт.: |  |
| диаметром 150 мм | 67 |
| диаметром 110 мм | 92 |
| диаметром 77 мм | 110 |
| Стационарный лафетный ствол: |  |
| тип | ПЛС-60 КС |
| пропускная способность по воде при давлении 8 кгс/см² и спрыске диаметром 50 мм, л/с | 60 |
| пропускная способность по воздушно-механической пене кратностью 10, м³/мин | 40 |
| Дальность струи воды, м | 60 |
| Углы поворота в горизонтальной плоскости, град: |  |
| вправо | 45 |
| влево | 45 |
| Углы поворота в вертикальной плоскости, град |  |
| вверх | 60 |
| вниз | 15 |
| Масса с полной нагрузкой | 10425 |
| Пожарный автомобиль порошкового тушения |
| Тип автомобиля | АП-3 (130) 148 |
| Шасси | ЗИЛ-130 |
| Боевой расчет | 3 чел. |
| Используемые огнетушащие порошки | ПСБ, ПС-I, П-1, ПФ |
| Полезный объем цистерны, м³ | 3,5 |
| Масса огнетушащего порошка, кг | 2750 |
| Пропускная способность, кг/с |  |
| лафетного ствола | 20 |
| ручных стволов: |  |
| при длине рукавных линий 30 м | 2,2 |
| при длине рукавных линий 60 м | 1,6 |
| Дальность струи, м: |  |
| из лафетного ствола | 25 |
| из ручного ствола | 10 |
| Время работы, мин: |  |
| лафетным стволом | 2-3 |
| ручным стволом | 20-30 |
| Рабочее давление на выходе из напорного патрубка, кгс/см² | 1-1,5 |
| Тип компрессора | Ротационный одноступенчатый |
| марка | РК 6/1 |
| количество | 2 |
| Количество стволов, шт.: |  |
| лафетных | 1 |
| ручных | 2 |
| Масса с полной нагрузкой, кг | 9900 |
| Пожарный аэродромный автомобиль |
| Тип автомобиля | АА-60(543) 160 |
| Шасси | МАЗ-543 |
| Число мест (включая место водителя) | 4 |
| Масса изделия с полной нагрузкой, кг | 40472±200 |
| Пожарный насос |  |
| тип | Центробежный одноступенчатый, однозавитковый, консольный |
| марка | ПН-60Б |
| подача при напоре 100 м вод. ст. и 2500 об/мин, л/с | 60 |
| Система заполнения насоса водой |  |
| тип вакуум-аппарата | Шиберный насос |
| марка насоса | 160-11-03-00 |
| наибольшая высота всасывания, м | 7 |
| время заполнения насоса водой с высоты всасывания 7 м, с | 80 |
| Привод вакуум-аппарата: |  |
| тип | Электродвигатель |
| мощность. Вт | 1500 |
| Пеносмеситель: |  |
| тип | Водоструйный эжектор |
| место установки | На насосе ПН-60Б |
| производительность по пене, м³/мин | 24 |
| Лафетный ствол: |  |
| тип | Комбинированный. стационарный |
| место установки | Между кабинами спереди автомобиля |
| рабочее давление у ствола, кгс/см² | 6-8 |
| расход воды, л/с | 40 |
| производительность по пене при кратности 8-10, м³/мин | 24 |
| Максимальная дальность, м: |  |
| сплошной водяной струи | 70 |
| пенной струи (при кратности 10) | 40 |
| Пожарная автолестница |
| Тип автолестницы | АЛ-30(131) Л21 |
| Шасси | ЗИЛ-131 |
| Количество колен лестницы, шт.: |  |
| основных | 4 |
| вспомогательных | 1 |
| Длина выдвинутой лестницы м: |  |
| без дополнительного колена | 30,2 |
| с дополнительным коленом | 32,2 |
| Наибольший угол поворота колен (вправо, влево), град | Не ограничен |
| Наибольший угол наклона колен к горизонту, град | 78 |
| Время установки лестницы,с: |  |
| подъем на 75˚ | 25 |
| выдвигание на полную длину | 25 |
| поворота на 90˚ | 14 |
| спускания с 75˚ до 0˚ | 27 |
| сдвигания при угле наклона 75˚ | 25 |
| Максимально допустимая нагрузка на вершину лестницы (выдвинута полностью), не прислоненной к стене и с невыдвинутым коленом, кг: |  |
| при угле наклона 75˚ | 325 |
| при угле наклона 60˚ | 200 |
| при угле наклона 50˚ | 100 |
| Габаритные размеры в походном положении, мм: |  |
| длина | 9640 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3150 |
| Масса с полной нагрузкой, кг | 10300 |

Таблица 22

ПОЖАРНЫЕ МОТОПОМПЫ

| Основные показатели | МП-600А (переносная) | МП-800Б (переносная) | МП-1600 (прицепная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос: |  |  |  |
| подача при геометрической высоте всасывания 1,5 м, л/мин | 600 | 800 | 1600 |
| напор, м вод. ст. | 60 | 60 | 80 |
| наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 5 | 5 | 7 |
| время всасывания воды с высоты 5 м, с | 50 | 40 | С высоты 7 м-50 |
| Вместимость топливного бака, л | 12 | 17,5 | 45 |
| Топливо | 20 частей бензина А-66 или А -72 и 1 часть масла АК-10 по объему | А-76 |
| Расход топлива, л/ч | 6,8 | 9 | 18 |
| Комплект напорных рукавов, м | 100 | 100 | 120 |
| Масса заправленной мотопомпы с комплектующим пожарным оборудованием, кг | 140 | 92,7 | 805 |

Общая длина пожарных рукавов (труб), разворачиваемых в направлении передвижной насосной установки ПНУ-100/200М, определяется из расчета потерь напора в них, высоты подъема линии и необходимости создания подпора на ПНУ-100/200М не менее 2 кс/см²(20 м вод. ст.).

Варианты схем развертывания трубопровода представлены на рис. 2-5. Как правило, 150-мм трубы используются во всех схемах развертывания как магистральные линии, 100-мм трубы -как ответвленные линии для решения различных задач: непосредственной подачи воды в очаг пожара, организации пунктов заправки техники водой и др.

Для создания водяных завес с целью окольцевания очагов лесных и торфяных пожаров и предотвращения распространения пожаров трубопровод на отдельных участках собирается без резиновых уплотнительных колец.

Схемы развертывания полевого трубопровода гражданской обороны ПТ ГО 100/150-6/4 являются типовыми (рис. 6 и 7).

Временные нормативы по развертыванию полевого трубопровода ПТ ГО 100/150-6/4 приводятся в приложении 19.

Таблица 23

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКТА

ТРУБОПРОВОДА ПТ ГО 100/150-6/4

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Общая длина труб, км | 10 |
| в том числе: |  |
| ПМТ-100 (диаметром 100 мм), км | 6 |
| ПМТ-150 (диаметром 150 мм), км | 4 |
| Масса комплекта, т | 99 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Масса трубы, кг: |  |
| ПМТ-100 | 31,4 |
| ПМТ-150 | 78 |
| Материал труб | Сталь 10 |
| Внутренний диаметр трубы, мм: |  |
| ПМТ-100 | 98 |
| ПМТ-150 | 145,5 |
| Толщина стенки трубы, мм: |  |
| ПМТ-100 | 2 |
| ПМТ-150 | 3,25 |
| Угловая подвижность труб, мм | 1,5-2 |
| Рабочее давление, кгс/см² | 25 |
| Испытательное давление, кгс/см² | 38 |
| Производительность по перекачке воды, м³/ч: |  |
| при последовательном режиме работы насосной установки ПНУ-100/200М | 120 |
| при параллельном режиме работы насосной установки ПНУ-100/200М | 240 |

Таблица 24

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ ПСГ-160 И ПСГ-65/130

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | ПСГ-160 | ПСГ-65/130 |
| Базовая машина | Автомобиль ЗИЛ-130 | Автомобиль ГАЗ-51 |
| Боевой расчет, чел. | 1 | 1 |
| Двигатель, максимальная мощность, л. с. | 110 | 70 |
| Насос: |  |  |
| марка | 6НГм-7×2 | ЦСП-57 |
| тип | Центробежный, двухступенчатый | Центробежный, двухступенчатый |
| Допустимая высота всасывания при перекачке воды, м | До 7 | До 7 |
| Средний расход горючего, кг/ч | 21,5 | 20 |
| Производительность, м³/ч: |  |  |
| объемная подача при 1900 об/мин | 110-160 | - |
| при параллельном включении колес насоса | - | 130 |
| при последовательном включении колес насоса | - | 65 |

Таблица 25

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ПНУ-100/200М

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина с дышлом | 5790 |
| ширина | 1890 |
| высота | 2235 |
| Масса в походном положении, кг | 3700 |
| Двигатель: |  |
| тип | Четырехактный, восьмицилиндровый, дизель |
| марка | ЯМЗ-238Г |
| мощность, кВт | 176 |
| мощность, отбираемая на установке, кВт | 125 |
| Насос: |  |
| тип | Центробежный, двухступенчатый |
| марка | 4Н-6×2А |
| Подача по перекачке воды, м³/ч: |  |
| при последовательном включении колес насоса | 120 |
| при параллельном включении колес насоса | 240 |
| Давление, кгс/см² |  |
| при последовательном включении колес насоса | 24 |
| при параллельном включении колес насоса | 12 |
| Шасси: |  |
| тип | Низкорамный, автомобильный прицеп |
| марка | 2-ПН-2 |
| Емкость, л: |  |
| топливного бака | 140 |
| системы смазки двигателя | 32 |
| системы охлаждения двигателя | 40 |
| Расход топлива, кг/ч | 25 |

Рис. 2. Подача к очагу пожара одной линии трубопровода

Рис 3. Наращивание линии трубопровода по мере подавления огня

Рис. 4. Подача ответвлений от одной линия трубопровода к нескольким очагам пожара

Рис. 5. Подача к очагу пожара двух линий трубопроводов с разных направлений

Рис. 6. Схема развертывания полевого трубопровода ПТГО 100/150-6/4 с пожарной  насосной станцией или автоцистернами

Рис. 7. Схема развертывания полевого трубопровода ПТГО 100/150-6/4 с перекачивающей станцией ПСГ

3.3. Инженерная техника

Основные тактико-технические показатели инженерной техники, привлекаемой для борьбы с пожарами, приведены в табл. 26.

Таблица 26

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА

| Наименование | Базовая машина | Ширина полосы, мм | Глубина полосы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Путепрокладчик |
| БАТ-М | АТ-Т | 5000 | 250 |
| Быстроходная траншейная машина |
| БТМ-3 | АТ-Т | 1100 | 1000-1500 |
| Бульдозеры |
| Д-259 | С-100 | 4150 | 100 |
| Д-444 | ДТ-54 А-СА | 2300 | 200 |
| Д-5751 | Т-180 ГП | 4430 | 300 |
| Д-572 | ДЭТ-250 М | 3180 | 400 |
| Д-686 | Т-100 МГП | 3200 | 100 |
| Д-493 | С-100 ГП | 3050 | 350 |
| Д-694А | Т-100 МБГП | 4000 | 400 |
| Экскаваторы |
| Д-659А |  | 800 | До 2000 |
| ЭТ2-202 |  | 500 | До 2000 |
| ЭТ2-161 |  | 400 | До 1600 |

3.4 Техника народного хозяйства, привлекаемая для борьбы с пожарами

( Тактико-технические показатели приведены в табл. 27-30)

Таблица 27

АВТОМОБИЛИ-ЦИСТЕРНЫ

| Тип цистерны | Тип шасси | Вместимость цистерны, л | Система заполнения и опорожнения цистерны |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили-цистерны для перевозки воды |
| АВЦ-1,7 (4×4) | ГАЗ-66 | 1700 | Заполнение цистерны путем создания вакуума от всасывающего коллектора автомобиля. Опорожнение – самотеком. |
| АВМ-2М (4×2) | ГАЗ-51А | 2200 | То же |
| АВВ-3,8 (4×2) | ГАЗ-53А | 3700 | Вакуумный насос РВН-40/350 |
| Автомобили-цистерны для перевозки молока |
| АЦПТ-12 (4×2) | МАЗ-5245 с тягачом, МАЗ-504С | 12000 | Автономным насосом |
| АЦПТ-5,6 (4×2) | МАЗ-500 | 5600 | То же |
| АЦПТ-1,7 (4×2) | ГАЗ-66 | 1700 | Вакуумный насос РВН-40/350 |
| АЦПТ-1,9 (4×2) | ГАЗ-51А | 1900 | То же |
| АЦПТ-2,8 (4×2) | ГАЗ-53А | 2800 | Заполнение цистерны путем создания вакуума от всасывающего двигателя. Опорожнение - самотеком. |
| АЦПТ-2,8-130 | ЗИЛ-130 | 2800 |  |
| АЦПТ-3,3 (4×2) | ГАЗ-53А | 3300 | То же |
| Автомобили-цистерны для перевозки нефтепродуктов |
| АЦ-4,2-130 (4×2) | ЗИЛ-130 | 4200 | Самовсасывающий вихревой насос СВН-80 (8л/с при напоре 24 м вод. ст.) |
| АЦ-4,2-53А (4×2) | ГАЗ-53А | 4200 | То же |
| АТЗ-2,4-52-01 (4×2) | ГАЗ-52-01 | 2400 | То же |
| ОЗ-1664 | ГАЗ-51А | 1800 | Самовсасывающий центробежный лопастной насос СЦЛ |
| ОЗ-1926 | ГАЗ-51А | 1800 | То же |
| ОЗ-2842 | ГАЗ-66 | 1500 | То же |
| ОЗ-4795 | ГАЗ-52-01 | 2000 | То же |
| ОЗ-3607 | ГАЗ-52-01 | 1900 |  |
| Автомобили-цистерны для внесения удобрений |
| АЦА-3,85-53А | ГАЗ-53А | 4200 | Самовсасывающий вихревой насос СВН-80 (8л/с при напоре 24 м вод. ст.) |
| ЗБА-2,6-130 | ЗИЛ-130 | 4600 | Насос с автономным приводом |
| Поливочные машины |
| ПМ-10 | Трактор К-700 и полуприцеп-цистерна | 10000 | Насос ПН-40У с оборудованием для тушения пожаров |
| ПМ-130Б (ПМ-130П) | ЗИЛ-130 | 6000 | Центробежно-вихревой насос (8л/с при напоре 60 м вод. ст.) |
| КО-705ПМ (поливочное оборудование) | Трактор «Беларусь» и прицепная цистерна | 4000 | Центробежно-вихревой насос (8л/с при напоре 60 м вод. ст.) |
| Автоопрыскиватель | ГАЗ-53А | 2600 | Центробежно-вихревой насос (8л/с при напоре 60 м вод. ст.) |

Таблица 28

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ДОЖДЕВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Тип и наименование агрегата | Исполнение | Характеристика насосной установки | Магистраль – трубопровод | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, л/с | Напор, м вод. ст. |  |  |
| Навесные насосные станции |
| СНН-25/60 | Агрегатируется с тракторами «Беларусь» всех модификаций или Т-40 | 18-38 | 75-50 | Трубы быстроразборные РТ-180 Ду180 | 335 |
| СНН-50/80 | Агрегатируется с трактором Т-4Л | 40-70 | 100-74 | То же | 680 |
| СНН-75/40М | Агрегатируется с трактором ДТ-75, Т-74 и Т-4 | 40-120 | 48-22 | То же | 580 |
| Передвижные насосные станции |
| СНП-25/60 |  | 25-43 | 72-45 | То же | 1055 |
| СНП-50/40 |  | 30-50 | 46-40 | То же | 2300 |
| СНП-50/80 | Одноосный прицеп | 30-140 | 85-25 | Трубы Ду250 с фланцевым соединением | 2680 |
| СНП-75/100 | Двухосный прицеп | По одной линии 60-95 | 113-95 | То же | 3680 |
|  |  | По двум линиям 175-225 | 50-35 | То же |  |
| СНП-100/80 | Сварная рама | 110-50 | 78-97 | Трубы быстроразборные РТ-180 Ду180 | 2560 |
| ДИУ-100/75 (ДНУ-120/70) | То же | 70-144 | 78-60 | То же Ду150 | 3100 |
| СНПЭ-120/30 с электроприводом 55кВт | Сварные санки | 90-160 | 32-23 | Ду250 | 2400 |
| СНПЭ-240/30 с электроприводом 110 кВт | То же | 170-360 | 35-21 | Ду350 | 3520 |
| СНП-120/30 | Одноосный прицеп | 80-175 | 39-23 | Ду250 | 2600 |
| СНП-150/5А | То же | 170-260 | 7,5-5,5 | Ду300 | 1300 |
| СНП-240/30 | То же | 160-340 | 28-18 | Ду350 | 3360 |
| СНП-500/10 | Сварная рама | 545-705 | 5 | Ду500 | 4500 |
| ПНС-Т-6НДв | То же | 45-98 | 38-27 | Ду180 | 770 |
| Плавучие насосные станции |
| СНПЛ-120/30 | Понтон | 103-175 | 38-23 | Ду250 | 5380 |
| СНПЛ-240/30 | То же | 200-322 | 26-17 | Ду350 | 4500 |
| НАП-1,1 | Судно металлическое | 1100 | 18 | Ду500 | 38000 |
| Дождевальные установки |
| ДДН-70 | Агрегатируется с тракторами, Т-74, ДТ-75, ДТ-75М | 65 | 52 | - | 700 |
| ДДН-100 | Агрегатируется с тракторами, Т-150К, Т-4А, ДТ-75М | 115 100 85 | 65 65 65 | - - - | 800 800 800 |
| Поливочная техника |
| ППА-165 | Агрегатируется с трактором, Т-28ХУ | 150-175 | 5,5-4 | Ду300 | 1240 |
| ППА-165У | Агрегатируется с тракторами, Т-40, МТЗ-50, Т-548 | 155-196 | 6,5-5 | Ду300 | 1175 |
| ППА-300 | То же | 270-300 | 3-6 | Ду300 | 1462 |

Таблица 29

ДОЖДЕВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Наименование | Тип соединения (рабочее давление, ат) | Угол поворота в стыке, град | Толщина стенки,мм | Масса звена, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы быстроразборные, алюминиевые: | Шаровое | 15 | - | - |
| РТШ-105А | - | - | 1,5 | 9,8 |
| РТШ-125А | (12) | - | 1,7 | 12,4 |
| РТШ-150А | - | - | 2 | 17,9 |
| Трубопроводы быстроразборные стальные: |  |  |  |  |
| РТ-180 | Конусное (9) | 8 | 1,1-1,2 | 32 |
| РТ-180М | Цилиндрическое (12) | 10 | 1,1-1,2 | 30 |
| РТ-180 | Шаровое (12) | 15 | 1,2-1,5 | 45 |

Таблица 30

ТЕХНИКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

| Наименование | Агрегатируется с трактором | Ширина полосы, м | Глубина полосы, см | Производительность, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуги лесные |
| ПКЛ-70 | ТДТ-40М, ТДТ-40, ДТ-75, ДТ-54А, Т-74 | 0,5-0,7 | 15 | 1,2 |
| ПЛП-135 | Т-100М, Т-130 | 1,3 | 30 | 2,2 |
| ПЛО-400 | ЛХТ-55, Т-100МГС, Т-100МБГС | 1,1 | 30 | 2,3 |
| ПЛШ-1,2 | ТДТ-60, ТДТ-75 | 1,2 | 22 | 1,4-2,34 |
| Плуг-канавокопатель навесной ПКЛН-500А | Т-100МГС, ТДТ-75, ТДТ-60, ТДТ-40М, Т-130Г-3, ЛХТ-55, ТДТ-40, Т-100МБГС | 0,3 | 300-500 | 2,25 |
| ПЛД-1,2 | ТДТ-40М, ТДТ-55, ЛХТ-55 | 1,2 | 8 | 2,50 |
| Канавокопатель ЛКН-600 | Т-100МГС, Т-130БГЗ | 0,3 | 700 | 2,88 |
| Копатель траншей КТГ-1-35 | ДТ-75К, Т-74 | 0,4 | 40 | 3,76 |
| Полосопрокладыватель ПФ-1 | ЛХТ-55 | 10 | 10 | 2,34 |
| Траншеекопатель ТКУ-0,9 |  | 0,9 | 120 | 0,07-0,1 |
| Сельскохозяйственные плуги специального назначения |
| Кустарниково-болотный, прицепной ПБН-75, ПКБ-75 (для почв с высотой кустарника 2 м) | ДТ-75Б, ДТ-75А, Т-74, ДТ-75 | 0,5 | 35 | 3-4 |
| Кустарниково-болотный навесной ПБН-100А (для почв с высотой кустарника до 4 м) | Т-100МГС, Т-130Г-3 | 1 | 45 | 3-4 |
| Плантажный прицепной однокорпусный усиленный ППУ-50А | Т-100МГС | 0,5 | 60 | 2-3 |
| Сельскохозяйственные плуги общего назначения |
| Навесной ПН-8-35 | К-700 | 2,8 | 27 | 8 |
| Полунавесной ПП-6-35 | Т-4А, ДТ-75, ДТ-75М, Т-74, ДТ-54А | 2,1 | 27 | 7 |
| Прицепной «Труженик» | В одинарном сцепе ДТ-75, Т-74, ДТ-75М, ДТ-54А, Т-4А и в парном сцепе (2 плуга) с тракторами Т-100МГСи Т-130Г-3 | 1,75 | 27-40 | 7 |
| Навесной «Пахарь» | ДТ-75, ДТ-75М, Т-74, ДТ-54А | 1,4 | 27 | 7 |
| Навесной для каменистых почв ПКУ-4-35 | ДТ-75, ДТ-75М, Т-74, Т-4 | 1,4 | 25 | 5 |
| Навесной «Универсал» Н-3-35Б | Т-38М «Беларусь» | 0,9-1,05 | 27 | 4,8 |
| Навесной для каменистых почв ПКУ-3-35 | Т-38М «Беларусь» | 1,05 | 25 | 4,8 |
| Навесной ПН-3-40 | ДТ-75, Т-74, ДТ-75М | 1,2 | 35 | 6 |

Глава 4

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКИ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

4.1. Сведения о защитных сооружениях гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны предназначаются для защиты людей от воздействия ядерного оружия, отравляющих веществ, бактериальных средств, вторичных поражающих факторов и обычных средств поражения. Защитные сооружения по своим защитным свойствам подразделяются на убежища, противорадиационные укрытия и укрытия простейшего типа.

Убежища - сооружения, обеспечивающие защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ и бактериальных средств. Убежища, находящиеся в зонах возможного возникновения массовых пожаров и в зонах возможного очага СДЯВ, обеспечивают также защиту укрываемых от высоких температур, отравления продуктами горения и поражения СДЯВ.

Защитные свойства убежищ обеспечиваются равнопрочными герметизированными конструкциями и фильтровентиляционными устройствами, с помощью которых создаются условия для непрерывного пребывания в убежищах укрываемых в течение расчетного срока.

Под убежища могут быть приспособлены подвальные этажи производственных, вспомогательных и административно-бытовых зданий; отдельно стоящие заглубленные сооружения производственного и хозяйственно-бытового назначения; пешеходные тоннели, вентиляционные галереи и тоннели, потерны; подвалы в жилых зданиях.

Противорадиационные укрытия - сооружения, обеспечивающие защиту людей от радиоактивных излучений. В зоне слабых разрушений противорадиационные укрытия обеспечивают также защиту укрываемых при обрушении отдельных элементов зданий.

Под противорадиационные укрытия могут быть использованы помещения подвальных, цокольных и первых этажей производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, общественных и жилых зданий и сооружений, расположенных вне зон возможных сильных разрушений.

Укрытия простейшего типа - сооружения, обеспечивающие защиту укрываемых от светового излучения обломков при разрушении зданий, а также снижающие воздействие проникающей радиации, ударной волны ядерного взрыва и радиоактивных излучений на зараженной местности. К укрытиям простейшего типа относятся специально построенные щели.

Щели отрываются в грунте в виде узких рвов, с изломами в плане под углом 90-120°. Длина прямого участка должна быть не более 15 м. Вместимость щелей принимается от 10 до 50 человек. В щелях вместимостью до 25 человек устраивается один вход, а при большей вместимости - два входа.

Перекрытие и одежда крутостей щели должны выдерживать нагрузки от веса грунтовой засыпки толщиной 50-60 см, бокового давления грунта и воздействия ударной волны на поверхности земли 0,5-1,0 кгс/см2.

4.2. Защита личного состава и техники противопожарных подразделений

Для защиты личного состава, выведенного в исходные районы, могут использоваться приспособленные под укрытия погреба, подвалы, естественные укрытия (коэффициент ослабления радиации в подвалах одноэтажных деревянных зданий составляет 7, двухэтажных-12, в подвалах зданий с каменными стенами: одноэтажных - 40, двухэтажных - 100, в зданиях высотой – 3-5 этажей - 400). Если таких возможностей нет, устраиваются простейшие и противорадиационные укрытия (приложения 9-15).

Для защиты техники могут использоваться складки местности (овраги, лощины, карьеры, обратные скаты холмов по отношению к городу - цели) или устроенные укрытия (приложение 16). Одним из вариантов укрытия в исходном районе может быть защитное сооружение для 40 человек личного состава и четырех пожарных автомобилей (приложение 17).

Личный состав противопожарных подразделений, оставленный -для пожарной охраны городов, должен размещаться по возможности в пожарных депо, размещенных на окраине города. Если возможности вывода из города личного состава не будет, следует предусмотреть укрытие личного состава в соответствующих объектовых убежищах, расположенных вблизи места дислокации подразделения.

Средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личного состава от агрессивного воздействия внешней среды  (дым, ядовитые газы, пары, пыль) являются изолирующие противогазы, данные о которых приведены в приложении 18.

4.3. Первая медицинская помощь при ожогах

Основные требования, предъявляемые к первой медицинской помощи, - своевременность и правильное ее оказание.

Первая медицинская помощь может оказываться в порядке взаимопомощи и самопомощи.

Выбор приемов первой медицинской помощи, в которых нуждается пораженный, и очередность их выполнения определяются не только медицинскими показаниями, но и конкретными условиями, сложившимися в очаге поражения.

При оказании первой медицинской помощи прежде всего обращают внимание на общее состояние пораженного, определяют причины, вызвавшие изменения в его состоянии, принимают меры по прекращению их воздействия на пораженного и определяют последовательность приемов помощи для скорейшего облегчения страданий пораженного. В первую очередь останавливают кровотечение, оказывают помощь при ослаблении (остановке) дыхания или сердечной деятельности. Затем оказывают помощь в зависимости от характера повреждения: закрывают рану или ожоговую поверхность повязками, накладывают шину при переломе и т. д., подготавливают пораженного к транспортировке (укутывают, придают ему определенное положение в зависимости от состояния, места и вида повреждения) и доставляют в медицинское учреждение.

Первая медицинская помощь при ожогах определяется глубиной и размером обожженной поверхности тела. В зависимости от глубины поражения различают четыре степени ожогов. При ожоге I степени наблюдается покраснение кожи, вызванное ожогом лишь ее поверхностных слоев, поражение быстро и бесследно исчезает без лечения. Признак ожога II степени - появление пузырей, наполненных прозрачной жидкостью, и покраснение вокруг них. При ожоге III степени поражается не только кожа, но и подкожные ткани; образовавшиеся пузыри быстро прорываются и отслаиваются, образуется рана. Признак ожога IV степени - обугливание участков тела или конечностей.

Обширные ожоги III и IV степеней, занимающие более трети кожного покрова тела, часто бывают смертельны.

При оказании самопомощи и взаимопомощи необходимо:

1.	Вынести пострадавшего из зоны пожара (горящего помещения) и потушить на нем горящую одежду.

2.	Осторожно снять одежду, не отрывая при этом прилипшие к обожженной коже участки ткани. Аккуратно обрезать их и оставить на месте. Вскрывать и срывать образовавшиеся на коже пузыри нельзя.

3.	Наложить сухую стерильную повязку индивидуальным перевязочным пакетом или бинтом (не смазывать жиром или другими веществами).

4.	При обширных ожогах после снятия одежды лучше всего завернуть пострадавшего в чистую простыни и направить его в лечебное учреждение.

5.	При ожогах отдельных частей тела кожу вокруг ожога нужно протереть спиртом или одеколоном, на обожженною поверхность наложить стерильную повязку.

Первую помощь при лучевых ожогах оказывают же, как и при обычных ожогах.

Особой разновидностью ожога в результате воздействия высокой температуры горящих огнесмесей являются ожоги от фосфора и напалма. В этих случаях после их тушения и удаления на обожженную кожу накладывается повязка, смоченная 5%-ным раствором медного купороса.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшим их доставляют в места погрузки для вывоза в отряд первой медицинской помощи (ОПМ) или ближайшие сохранившиеся лечебные учреждения.

Для выноса пораженных используют санитарные носилки, лямки, подручные средства (щиты, двери и др.)

В процессе выноса пораженных или для оттаскивания используются подстилки, листы железа, фанеры и другие предметы. Применяют также способы оттаскивания «на боку» или «на спине». Для оттаскивания пораженных на подстилке используются пальто, одеяло, плащ и т. п. Для переноски пораженного одним человеком используются приемы: «на спине», «на плече», «на руках».

При переноске пораженных необходимо постоянно наблюдать и своевременно оказывать им помощь при возникших осложнениях: защищать их от повторных травм и заражения, а также от воздействия неблагоприятной погоды (стужа, зной, дождь).

Глава 5.

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ВОЗГОРАНИЯ

5.1 Огнезащитные вещества (покрытия)

Огнезащитные покрытия, нормы их расхода и способы обработки приведены в табл. 31 и 32.

Таблица 31

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРОПИТКИ) И НОРМЫ ИХ РАСХОДА

| Огнезащитные покрытия (пропитки) | ТУ или инструкция | Наименование компонентов | Соотношение компонентов, % | Разовость обработки | Расход краски на 1м² обрабатываемой поверхности, г | Цвет покрытия | Вид покрытия | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмаль ХВ | ТУ51-69-6-10-75 | - | - | Четырехкратное нанесение | 600 | Бежевый и шаровый | Атмосфероустойчивая | Химический завод г. Лида, Гродненская обл. |
| Краска «экран» | ТУ205 КазССР № 310-74 | - | - | Двукратное нанесение | 1000 | Любой, кроме чисто белого | Невлагостойкая | Завод бытовой химии Министерства местной промышленности Казахской ССР, г. Алма-Ата |
| Краска вспучивающаяся ВПМ(Д) | ТУСП-115-75 | - | - | То же | 750 | Белый | То же | Химический завод, г. Черновцы |
| Обмазка суперфосфатная | По инструкции ВНИИПО | Суперфосфат Вода | 70 30 | «» | 2000 | «» | «» | На строительной площадке |
| Обмазка ИГС | То же | Известь Пушонка Глина Поваренная соль | 74 4 11 11 | «» | 1400 | «» | «» | ВНИИПО |
| Поверхностная пропитка МС | «» | Диаммоний-фосфат Сульфат аммония Керосиновый экстракт Вода | 20 5 3 72 | «» | Не менее 400 | Бесцветный | «» | ВДПО или организация треста «Союзантисептик» |
| Поверхностная пропитка ПП | «» | Поташ Керосиновый экстракт Вода | 25 3 72 | Двукратное | Не менее 300 | «» | «» | То же |
| Глубокая пропитка и метод горяче-холодных ванн | «» | Диамоний-фосфат Сульфат аммония Фтористый натрий | 7,5 7,5 2 | - | Не менее 66 кг/м³ | «» | «» |  |

Таблица 32

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

| Способы огнезащитной обработки | Конструктивные элементы, подвергаемые обработке | Группа возгораемости древесины | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пропитка водными растворами огнезащитных солей под давлением в автоклаве с поглощением сухой соли не менее 66 кг/м³ древесины | Элементы деревянных конструкций зданий: ангаров, гаражей, электростанций и др., которые должны быть выполнены из трудносгораемого материала. | Трудногорючая | Прочностные показатели снижаются в среднем на 10% |
| 2. Пропитка водными растворами солей в горячее-холодных ваннах с поглощением 50 кг соли на 1м³ пропитываемой древесины с последующим покрытием атмосфероустойчивой краской | Элементы открытых сооружений - вентиляционные трубы и другие элементы, эксплуатируемые в закрытых помещениях, где требуется их выполнение из трудносгораемых материалов. | То же | То же |
| 3. Поверхностная обработка огнезащитными вспучивающимися красками с расходом не менее 750 г/м² | Деревянные стены, перегородки, перекрытия, обрешетки, деревянные лестничные клетки в каменных и деревянных производственных зданиях, предназначенных для складирования ценного оборудования и материалов. | «» | В целях повышения водостойкости можно использовать в качестве покрываемого слоя гидрофобные эмали ЭП-773, ЭП-255, ПФ-115, КО-174 |
| 4. Покрытие асбоцементными или гипсолитовыми материалами, а также штукатуркой толщиной не менее 15 мм | Деревянные стены, перегородки, перекрытия, обрешетки, деревянные лестничные клетки в каменных и деревянных производственных зданиях, предназначенных для складирования ценного оборудования и материалов. | Трудногорючая | Покрытые штукатуркой или облицовка листовыми материалами брусчатых или рубленых зданий производится через год после ввода в эксплуатацию. |
| 5. Поверхностная обработка водными растворами огнезащитных солей с расходом сухой соли 100 г/м² обрабатываемой поверхности | Деревянные лестничные клетки и лестницы в деревянных одноэтажных и двухэтажных зданиях, стропила, обрешетки и элементы чердачных перекрытий (фермы, арки, прогоны и др.), несущие конструкции в каменных зданиях высотой в 3 этажа и более и деревянных одноэтажных и двухэтажных общественных зданий | Трудновоспламеняемая | В качестве отделочного слоя можно использовать лак ХСЛ или ХС-76 |
| 6. Поверхностная обработка огнезащитными красками или обмазками | То же | То же |  |

Примечание:	Все огнезащитные составы (кроме состава по п. 2) могут применяться только в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80%.

5.2. Условия нанесения огнезащитных покрытий на деревянные конструкции и изделия

Огнезащитные покрытия (краски, обмазки) следует наносить на готовые деревянные конструкции и изделия, имеющие влажность не более 15%.

Перед нанесением огнезащитного покрытия поверхность дерева должна быть очищена от пыли и грязи. Поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками, необходимо тщательно от них очистить.

Нанесение покрытия следует производить тщательно: равномерно, без пропусков и наплывов, не оставляя непокрытых мест, тщательно промазывая щели и места соединений отдельных деталей.

Окраска поверхностей должна производиться при температуре не ниже +15° С и относительной влажности воздуха не выше 70%.

Обработка древесины пропиточными  составами может производиться кистью или краскопультом (метод поверхностной пропитки), а также путем пропитки деталей или изделий под давлением или в горяче-холодных ваннах (метод глубокой пропитки).

Для комбинированной защиты древесины от возгорания и тления в огнезащитные составы должны добавляться водорастворимые антисептики (например, фтористый натрий и др.), не снижающие огнезащитных свойств составов.

Различные огнезащитные покрытия в зависимости от условий эксплуатации имеют различную стойкость и долговечность, поэтому необходимо вести систематическое наблюдение за поверхностью защищенной от огня древесины и в случае нарушения целости покрытий своевременно их возобновлять.

Срок службы пропиточных составов при нормальных условиях эксплуатации составляет не менее 10 лет огнезащитных красок или обмазок 5 лет.

5.3. Контроль качества и приемка огнезащитных работ.

Проверка  качества огнезащитной обработки в случае применения красок или обмазок производится внешнему виду.

Нанесенное покрытие должно равномерно закрывать поверхность древесины и не осыпаться при легком прикосновении к нему.

В случае применения поверхностной пропитки качество обработки оценивается по горючести стружки (толщиной не более 1 мм), полученной путем состругивания в отдельных местах верхнего тонкого слоя защищенного материала. При хорошей пропитке стружка не должна гореть в пламени спички. Огнезащищенность древесины, пропитанной в автоклаве и методом горяче-холодных ванн, контролируется ОТК путем проведения огневых испытаний по ГОСТ 16363-76. Заключение о качестве проведенных огнезащитных работ составляется на основе результатов осмотра окрашенных поверхностей и данных лабораторных испытаний пропитанной древесины и оформляется актом.

Глава 6

СОВРЕМЕННЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

6.1. Пена и пенообразующие составы

В настоящее время на смену химической пене пришла воздушно-механическая пена, получаемая путем смешения растворов пенообразователей (ПО) в воде с воздухом. Данные о них приведены в табл. 33 и 34.

По кратности (К) воздушно-механическая лена подразделяется на низкократную (К = 10), среднекратную (10<К<200) и высокократную (К≥200).

Пена является универсальным огнетушащим средством, применяется для тушения жидких и твердых горючих веществ, за исключением тех, которые взаимодействуют с водой.

Таблица 33

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ

| ПО и ПГП (ГОСТ) | Состав ПО | Дозировка, % |
| --- | --- | --- |
|  | Вещество | % |  |
| ПО-1 (ГОСТ 6948-70) | Нейтрализованный керосиновый контакт | 85,5 | - |
|  | Этиловый спирт или этилен-гликоль | 10 | 4-6 |
|  | Клей костный | 4,5 | - |
| ПО-1Д | Водный раствор РАС (рафинированный алкиларилсульфат) 1:1, содержащий 26-29% активного вещества | 100 | 4-6 |

Таблица 34

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕНЫ

| Вид пены по кратности | Пенообразователи, на основе которых получают пену | Стойкость пены | Изолирующая способность при толщине слоя 0.1-1 м,с | Область применения | Интенсивность подачи по раствору для тушения некоторых жидкостей, кг/м²·с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты (Твсп=+28˚С и ниже) | Нефтепродукты (Твсп выше 28˚С) | Нефть | Мазут и масла | Этиловый спирт и ацетон |
| Низкократная ВМП (К=10) | ПО-1 ПО-6 ПО-1С ПО-1А | 300 780 240 270 | 90-150 | Используется для тушения по поверхности твердых и жидких горючих материалов | 0,12* | 0,15 | 0,12 | 0,1 | - |
| Среднекратная ВМП (10<К<200) | ПО-1 ПО-6 ПО-1С ПО-1А | 270 Не образует 180 240 | 90-150 | Используется для тушения пожаров а подвалах, кабельных тоннелях и т. п. | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3** |
| Высокократная ВМП (К≥200) | ПО-1 | 120 | 90-150 | Используется для объемного тушения, вытеснения дыма, изоляции отдельных объектов от воздействия тепла | - | - | - | - | - |

6.2. Порошковые составы

Огнетушащие порошковые составы (ОПС) (табл. 35) используются для прекращения горения твердых, жидких и газообразных веществ.

Таблица 35

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВЫХ СОСТАВОВ

| Наименование ОПС | Компоненты, составляющие ОПС | Плотность насыпная, кг/м³ | Дисперсный состав | Удельная поверхность, м²/кг | Температура хранения, ˚С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | химическая формула | содержание, % |  | иаметр частиц, 1×10-6м | содержание, % |  |  |
| ПС-1 | Углекислый натрий Стеариновая кислота | Na2CO3 C17H35COOH | 96,5 0,5 | - 900-1300 | 80-4500 450-100 | 20 70 | - 1800-2000 | - от-45 до +60 |
| ПСБ-2 | Бикарбонат натрия | NaHCO3 | 88 | - | 120-100 | 10 | 2500-2800 | От -30 до +40 |
| ВИ-2 | Силикагель кальция МСК Тетрафтордибромэтан Хлористый калий Хлористый магний Хлористый барий Фтористый кальций Добавки: хлористый кальций и хлористый натрий | SiO2 C2F4Br2 KCl MgCl2 BaCl2 CaF2 CaCl2 и NaCl | 50-70 50-30 42-40 38-45 5-8 3-5 8 | 900 - - 900-1000 - - - | 150-200 - - до 100 - 100 - | 100-230 - - 50 - 50 - | - - - - - 2000 - | От -30 до +40 - - - - - - |
| ПФ | Фосфорно-аммонийные соли Стеариты железа и магния Полихлорвиниловая смола | (NH4) 3PO3 (NH4) 3PO2 - - | - - - | 800-900 - - | 100 100-60 60-10 | 40 20 40 | - 1500-2000 - | - - - |

Порошковые составы неэлектропроводны, не коррозируют металлы и нетоксичны, за исключением порошков СИ, которые обладают слабой токсичностью и коррозийной активностью.

Применение огнетушащих порошков

Порошковыми составами тушат как по объему зоны горения, так и по поверхности. Нормы расхода и параметры подачи ОПС приведены в табл. 36 и 37.

Необходимым условием для прекращения горения при тушении по поверхности является создание на горящей поверхности слоя порошка толщиной до 2 см.

Для прекращения горения при объемном тушении необходимо в течение нескольких секунд создать во всей зоне горения (или в большей ее части) такую концентрацию порошка, при которой поверхность порошка обеспечила бы требуемую скорость рекомбинации ( дезактивации) активных центров горения.

Таблица 36

НОРМЫ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА И ПАРАМЕТРЫ ОПС ПРИ ТУШЕНИИ ПО ПОВЕРХНОСТИ

| Условия горения | Горючий материал | Средство и способ прекращения горения | Удельный расход ОПС, кг/м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Калий | Горение разлившегося, нагретого до 600˚С металла, на площади до 3 м² | ПС – изоляция горящей поверхности | 25 |
| Натрий | То же на площади 3-25 м² | - | 30-35 |
| Литий | То же на площади до 2 м² | Графит порошкообразный, ВИ-2 – изоляция горящей поверхности | 30-35 |
| Магниевая стружка | В штабеле или куче (H= 1,5 м) | ВИ-2 – изоляция горящей поверхности | Два объема ОПС на один объем стружки |
| Стружка титана и его сплавов | Штабель размером 1,5×2 м и H = 1,5 м, недробленая Штабель 3 × 3 м и H = 0,7 м, дробленая | Сухой кварцевый песок или магнезитовый порошок – изоляция горящей поверхности | То же |
| Древесина | Доски влажностью 8-15% в штабеле | ПФ – изоляция за счет образования защитной пленки при плавлении порошка | 10-20 |

Таблица 37

ПАРАМЕТРЫ ПОДАЧИ И УСЛОВИЯ ОБЪЕМНОГО ТУШЕНИЯ ОПС

| Горючее вещество | Условия тушения | Удельный расход некоторых ОПС и время тушения |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПС | ПСБ | СИ |
|  |  | кг/м² | Время тушения, с | кг/м² | Время тушения, с | кг/м² | Время тушения, с |
| Бензин автомобильный | Разлитый на земле | - | - | - | - | - | - |
| То же | В емкостях | - | - | 0,62 | 10 | - | - |
| «»» | В закрытом объеме | - | - | 0,3-0,07* | 30 | - | - |
| Трансформаторное масло | Разлитое | 0,36 | 30 | 0,36 | 30 | - | - |
| Этиловый спирт | В емкостях | - | - | 0,30 | 30 | - | - |
| Керосин | Разлитый | - | - | 0,25 | 30 | - | - |
| Природный газ | Вертикальный факел | - | - | 1,5** | 15 | - | - |
|  | Горизонтальный факел | - | - | 2,0** | 15 | - | - |
| Сжиженный газ (бутан, пропан) | В емкостях | - | - | 0,4 | 20 | - | - |
|  | Вертикальный компактный факел | - | - | 3,0** | 15 | - | - |
|  | Горизонтальный компактный факел | - | - | 4,0** | 15 | - | - |
| Алюминийорганические соединения | Разлитые на твердом основании слоем до 2,5 см | - | - | - | - | 0,8 | 5 |
|  | свыше 2.5 см | - | - | - | - | 0,85 | 130 |

6.3 Газовые составы.

Газовые составы (табл. 38) применяются для тушения большинства горючих жидкостей, газов, твердых веществ и материалов (за исключением щелочных металлов, алюминийорганических соединений, а также материалов, способных к длительному тлению).

Таблица 38

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕТУШАЩИХ ГАЗОВЫХ И АЭРОЗОЛЬНЫХ СОСТАВОВ

| Условные обозначения состава | Компоненты | Отношение компонентов, % | Плотность при нормальных условиях, кг/м² | Плотность паров по воздуху, кг/м³ | Огнетушащая концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объемная, % | Массовая, кг/м³ |
| - | Бромистый этил | 100 | 1,45 | 4,52 | 5,4 | 0,242 |
| 4НД | Бромистый этил | 97 | 1,45 | 3,68 | 5,6 | 0,203 |
|  | Двуокись углерода | 3 | - | - | - | - |
| 3,5 | Бромистый этил | 70 | 1,45 | 3,68 | 6,7 | 0,207 |
|  | Двуокись углерода | 30 | - | - | - | - |
| 7 | Бромистый метилен | 80 | 2,51 | 5,55 | 3,0 | 0,157 |
|  | Бромистый этил | 20 | - | - | - | - |
| БФ-1 | Бромистый этил | 84 | - | - | - | - |
|  | Тетрафтордибромэтан | 16 | 1,57 | 4,58 | 4,8 | 0,198 |
| БФ-2 | Бромистый этил | 73 | - | - | - | - |
|  | Тетрафтордибромэтан | 27 | 1,65 | 5,16 | 4,6 | 0,192 |
| БМ | Бромистый этил | 70 | - | - | - | - |
|  | Бромистый метилен | 30 | 1,86 | 4,44 | 4,6 | 0,184 |
| Фреон 114В2 | Тетрафтордибромэтан | 100 | 2,18 | 8,97 | 1,9 | 0,162 |
| Фреон 13В | Трифторбромметан | 100 | 1,58 | 5,15 | 4 | 0,26 |
|  | Двуокись углерода | 100 | - | 1,52 | 30 | 0,70 |
|  | Водяной пар | 100 | - | 0,62 | 35 | 0,30 |

6.4. Вода

Вода является наиболее распространенным огнетушащим средством. Это объясняется ее доступностью и большим охлаждающим эффектом при воздействии на горящие твердые и жидкие вещества.

Многие горящие жидкости (низшие спирты, альдегиды, органические кислоты и др.) хорошо растворяются в воде с образованием менее горючих или негорючих растворов.

Наибольший огнетушащий эффект достигается при подаче воды на тушение в распыленном состоянии.

С целью улучшения смачивающего свойства воды в нее добавляют различные поверхностно-активные вещества (смачиватели) (табл. 39). В результате применения смачивателей расходы воды на тушение некоторых веществ уменьшаются на 30-50%. Особенно это характерно при тушении волокнистых материалов, торфа и др. Интенсивность подачи воды при тушении пожара и вещества, на которые воду нельзя подавать, приведены в табл. 40 и 41.

Таблица 39

ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ СМАЧИВАТЕЛЕЙ

| Наименование вещества | Оптимальная концентрация по массовому содержанию, кг/м³ |
| --- | --- |
| Смачиватель ДБ | 0,002-0,0025 |
| Сульфанол: НП-1 | 0,003-0,005 |
| НП-5 | 0,003-0,005 |
| Б | 0,015-0,018 |
| Некаль НБ | 0,007-0,008 |
| Вспомогательные вещества: ОП-7 | 0,015-0,020 |
| ОП-10 | 0,015-0,020 |
| Эмульгатор ОП-4 | 0,195-0,021 |
| Пенообразователь ПО-1 | 0,035-0,045 |

Таблица 40

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ ПРИ ТУШЕНИИ

НЕКОТОРЫХ ГОРЯЩИХ ЗДАНИЙ И МАТЕРИАЛОВ

| Наименование зданий (сооружений) и материалов | Интенсивность подачи воды, м³/м²·с |
| --- | --- |
| Административные и жилые здания | 8·10-5 - 1·10-4 |
| Производственные здания III, IV и V степени огнестойкости, с производством категории В | 6·10-5 - 2·10-4 |
| Гаражи | 5·10-5 - 1·10-4 |
| Штабели круглого леса: |  |
| - в пределах одной группы | 2,5·10-4 – 3,5·10-4 |
| - при локализации развившегося пожара в разрыве 10 м | 1,6·10-4 – 2,8·10-4 |
| Штабели пиломатериалов при ширине разрыва между группами штабелей (локализация пожара) м: |  |
| до 2 | 1·10-3 |
| до 10 | 4·10-4 |
| до 25 | 1,2·10-4 |
| до 40 | 4·10-5 |
| Торфполя | 1·10-4 |
| Цехи деревообрабатывающих производств | 1·10-4 – 1,5·10-4 |
| Пластмассы и изделия из них: |  |
| - термопласты | 1·10-4 – 1,4·10-4 |
| - реактопласты | 6·10-5 - 1·10-4 |
| Строительные конструкции ангаров | 4·10-4 |
| Легковоспламеняющиеся жидкости (нефтепродукты) с температурой вспышки 28˚С | - |
| Мазуты с температурой вспышки 60˚С и выше | 3·10-4 |
| Нефтепродукты с температурой вспышки выше 120 ˚С | 2·10-4 |

Таблица 41

ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ, НА КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ ВОДУ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ОГНЕТУШАЩИЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ВОДЫ

| Наименование вещества или материалов | Результаты воздействия воды |
| --- | --- |
| Алюминий металлический | При горении разлагает воду на Н2 и О2 |
| Гидриды щелочных и щелочно-земельных металлов | Выделяется Н2 |
| Гидросульфат натрия | Самовозгорается |
| Калий металлический | Выделяется Н2 |
| Кальций металлический | Выделяется Н2 |
| Перекись кальция | Выделяется О2 |
| Фосфористый кальций | Выделяется фосфористый водород, самовоспламеняющийся на воздухе |
| Карбид алюминия | Разлагается с выделением горючих газов |
| Карбид бария | Разлагается с выделением горючих газов |
| Карбид кальция | Разлагается с выделением горючих газов |
| Щелочные металлы | Взрываются |
| Магний и его сплавы | При горении разлагают воду на Н2 и О2 |
| Натрий металлический | Выделяется Н2 |
| Серный ангидрид | Возможен взрывоопасный выброс |
| Термит | При горении разлагают воду на Н2 и О2 |
| Цинковая пыль | При горении разлагают воду на Н2 и О2 |
| Электорн | При горении разлагают воду на Н2 и О2 |

6.5. Краткие сведения по практической пожарной гидравлике

(Приведены в табл. 42-45)

Таблица 42

ОБЪЕМ ОДНОГО ПОГОННОГО МЕТРА ТРУБЫ

| Диаметр, мм | Объем одного м трубы, л | Диаметр, мм | Объем одного м трубы, л | Диаметр, мм | Объем одного м трубы, л | Диаметр, мм | Объем одного м трубы, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0,11 | 26 | 0,53 | 60 | 2,83 | 85 | 5,67 |
| 14 | 0,15 | 28 | 0,62 | 64 | 3,22 | 90 | 6,36 |
| 16 | 0,20 | 30 | 0,71 | 66 | 3,42 | 95 | 7,09 |
| 18 | 0,25 | 34 | 0,91 | 70 | 3,85 | 100 | 7,85 |
| 20 | 0,31 | 40 | 1,25 | 74 | 4,30 |  |  |
| 22 | 0,38 | 44 | 1,52 | 78 | 4,78 |  |  |
| 24 | 0,45 | 50 | 1,96 | 80 | 5,03 |  |  |

Таблица 43

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СПРЫСКОВ, л/с

| Напор, м | Диаметры спрысков, мм |
| --- | --- |
|  | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 50 |
| 30 | 3,2 | 4,8 | 6,8 | 9,2 | 11,8 | 14,9 | 17,0 | 19,5 |
| 40 | 3,7 | 5,5 | 7,9 | 10,6 | 13,6 | 17,3 | 22,5 | 31,7 |
| 50 | 4,1 | 6,2 | 8,8 | 11,8 | 15,3 | 19,3 | 25,1 | 35,5 |
| 70 | 4,9 | 7,3 | 10,4 | 14,0 | 18,1 | 22,8 | 29,8 | 42,0 |

Таблица 44

ПОТЕРИ НАПОРА В ПОЖАРНЫХ РУКАВАХ

А. На 100 м длины, м

| Расход воды, л/с | Прорезиненные рукава | Непрорезиненные рукава |
| --- | --- | --- |
|  | диаметр (условный проход), мм | диаметр (условный проход), мм |
|  | 51 | 66 | 77 | 89 | 100 | 150 | 51 | 66 | 77 |
| 1 | 0,68 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | - | 1,20 | 0,38 | 0,15 |
| 2 | 2,71 | 0,69 | 0,31 | 0,14 | 0,08 | - | 4,80 | 1,54 | 0,60 |
| 4 | 10,9 | 2,75 | 1,23 | 0,56 | 0,32 | - | 19,2 | 6,15 | 2,40 |
| 5 | 16,9 | 4,30 | 1,92 | 0,88 | 0,50 | - | 30,0 | 9,62 | 3,75 |
| 6 | 24,4 | 6,19 | 2,77 | 1,26 | 0,72 | - | 43,2 | 13,9 | 5,40 |
| 8 | 43,4 | 11,0 | 4,94 | 2,24 | 1,28 | - | 76,8 | 24,7 | 9,60 |
| 10 | 67,7 | 17,2 | 7,70 | 3,50 | 2,0 | 0,25 | - | 38,5 | 15,0 |
| 12 | - | 24,8 | 11,1 | 5,05 | 2,9 | 0,35 | - | 55,5 | 21,6 |
| 15 | - | 38,7 | 17,3 | 7,9 | 4,5 | 0,50 | - | - | 33,8 |
| 20 | - | 68,7 | 30,8 | 14,0 | 8,0 | 0,90 | - | - | 60,0 |
| 25 | - | - | 48,2 | 22,0 | 12,5 | 1,50 | - | - | - |
| 30 | - | - | - | 31,5 | 18,0 | 2,05 | - | - | - |
| 35 | - | - | - | 43,0 | 24,5 | 2,80 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | 56,0 | 32,0 | 3,60 | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | 41,0 | 4,6 | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | 50,0 | 5,6 | - | - | - |
| 60 | - |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |
| 70 | - |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |
| 80 | - |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |
| 90 | - |  |  |  |  | 18,3 |  |  |  |
| 100 | - |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |

Б. На 100 м длины, м.

| Расход воды, л/с | Диаметр 100 мм | Диаметр 150 мм |
| --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 2,5 |
| 15 | 45 | 5 |
| 25 | - | 15 |
| 50 | - | 56 |

Таблица 45

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ УДЕЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИМЕТР ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОЖАРА

| Вид пожара | л/с·м |
| --- | --- |
| Пожары жилых домов, сараев, складов твердых материалов и другие наружные пожары при средней интенсивности горения | 0,4-0,5 |
| Пожары штабелей резины и резино-технических изделий | 0,8-0,9 |
| Пожары штабелей круглого леса (при разрывах между штабелями 10 м) | 0,8-1,4 |
| Быстро развивающиеся пожары внутри зданий | 1,3-1,5 |
| Пожары штабелей пиломатериалов пи ширине разрывов между штабелями: |  |
| до 10 м | 2,0 |
| до 20 м | 0,6 |
| до 40 м | 0,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ПЛАН

ГОРОДА (НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ОБЪЕКТА

-	участок городской застройки, на котором возможно образование сплошного пожара (5- порядковый номер участка) .

Наносится пунктирной линией красного цвета по границам участка;

-	участок  городской  застройки, на котором возможно образование огневого шторма (8 - порядковый номер участка).  Наносится пунктирной линией красного цвета по границам участка;

-	круги, обозначающие распределение плотности пожаров. Соответственно 0%, 50% и 100%, Наносятся сплошной линией красного цвета;

-	огневой шторм (цвет красный

-	сплошной пожар. Стрелкой указывается направление распространения пожара (цвет красный);

-	пожар в завалах (цвет синий)

-	участок растекания горящей жидкости. Стрелкой указывается направление растекания (цвет контура черный, стрелки и круга - красный

-	участок отдельных пожаров (цвет красный)

-	участок отдельных пожаров, образовавшихся от применения обычных (фугасных и зажигательных) средств поражения  (цвет красный, бомба - синяя)

-	участок сплошного пожара, образовавшегося от применения обычных (фугасных и зажигательных) средств поражения (цвет красный, бомба – синяя). Стрелкой указывается направление распространения пожара;

-	отдельный пожар (цвет красный). Стрелкой указывается направление распространения пожара;

-	слабое разрушение сооружения (здания)*;

-	среднее разрушение сооружения (здания)*;

-	сильное разрушение сооружения (здания)*;

-	полное разрушение сооружения (здания)*;

-	разрушенный мост*;

-	разрушенный (неисправный) участок дороги на протяжении 0,8 км и объезд его;

-	заваленный участок дороги. Проезд невозможен* (0,5- размер участка, км);

-	 заваленное убежище и укрытие*;

-	разрушенное убежище и укрытие*

разрушенная линия газопровода. Аналогично обозначаются разрушения на линиях связи, трубопроводных и коммунально-энергетических сетях*.

Примечание. При отработке карт пользоваться установленными условными обозначениями

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КАРТОЧКА (ПРИМЕРНАЯ)

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАРШРУТА № 4 ВВОДА СИЛ ГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ПЛАН ГОРОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАДИУСЫ ЗОН РАЗРУШЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ (км)

| Мощность взрыва | Степень разрушений | Вид взрыва | Многоэтажные кирпичные и современные здания | Малоэтажные кирпичные и современные здания | Промышленные здания с тяжелым металлическим и железобетонным каркасом | Промышленные здания с легким металлическим каркасом и бескаркасные | Бетонные, железобетонные здания антисейсмические | Деревянные дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 кг | Полное | Наземный | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,5 |  | 2,3 |
|  |  | Воздушный | 2 | 1,9 | 1,2 | 1,7 |  | 2,5 |
|  | Сильное | Наземный | 2,2 | 2 | 1,4 | 1,6 | 0,78 | 3,1 |
|  |  | Воздушный | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 2 | 0,85 | 3,5 |
|  | Среднее | Наземный | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 2 | 1 | 4 |
|  |  | Воздушный | 3,5 | 2,8 | 2 | 2,2 | 1 | 5,1 |
|  | Слабое | Наземный | 4 | 4 | 3,1 | 3,1 | 2 | 5,5 |
|  |  | Воздушный | 5,1 | 5,1 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 6,5 |
| 100 кг | Полное | Наземный | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 1,9 |  | 2,8 |
|  |  | Воздушный | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 2,1 |  | 3,1 |
|  | Сильное | Наземный | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 0,98 | 3,9 |
|  |  | Воздушный | 3,1 | 2,8 | 2 | 2,5 | 1 | 4,4 |
|  | Среднее | Наземный | 3,9 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 5,1 |
|  |  | Воздушный | 4,4 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 1,2, | 6,5 |
|  | Слабое | Наземный | 5,1 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 2,5 | 7 |
|  |  | Воздушный | 6,5 | 6,5 | 4,4 | 4,4 | 2,8 | 8,3 |
| 200 кг | Полное | Наземный | 2,9 | 2,6 | 1,8 | 2,4 |  | 3,6 |
|  |  | Воздушный | 3,3 | 3 | 2 | 2,7 |  | 4 |
|  | Сильное | Наземный | 3,6 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 4,9 |
|  |  | Воздушный | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 1,3 | 5,6 |
|  | Среднее | Наземный | 4,9 | 4 | 2,9 | 3,1 | 1,6 | 6,5 |
|  |  | Воздушный | 5,6 | 4,6 | 3,3 | 3,5 | 1,6 | 8,2 |
|  | Слабое | Наземный | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 4,9 | 3,1 | 8,8 |
|  |  | Воздушный | 8,2 | 8,2 | 5,6 | 5,6 | 3,5 | 10,5 |
| 300 кг | Полное | Наземный | 3,3 | 3 | 2 | 2,8 |  | 4,1 |
|  |  | Воздушный | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 3,1 |  | 4,5 |
|  | Сильное | Наземный | 4,1 | 3,6 | 2,7 | 3 | 1,4 | 5,6 |
|  |  | Воздушный | 4,5 | 4 | 2,9 | 3,7 | 1,5 | 6,4 |
|  | Среднее | Наземный | 5,6 | 4,6 | 3,3 | 3,6 | 1,8 | 7,4 |
|  |  | Воздушный | 6,4 | 5,3 | 3,7 | 4 | 1,8 | 9,4 |
|  | Слабое | Наземный | 7,4 | 7,4 | 5,6 | 5,6 | 3,6 | 10 |
|  |  | Воздушный | 9,3 | 9,3 | 6,4 | 6,4 | 4 | 12 |
| 500 кг | Полное | Наземный | 3,9 | 3,6 | 2,5 | 3,3 |  | 4,8 |
|  |  | Воздушный | 4,4 | 4,1 | 2,7 | 3,6 |  | 5,4 |
|  | Сильное | Наземный | 4,9 | 4,3 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 6,7 |
|  |  | Воздушный | 5,4 | 4,8 | 3,4 | 4,3 | 1,8 | 7,6 |
|  | Среднее | Наземный | 6,7 | 5,5 | 3,9 | 4,3 | 2,1 | 8,8 |
|  |  | Воздушный | 7,5 | 6,3 | 4,4 | 4,8 | 2,1 | 11 |
|  | Слабое | Наземный | 8,8 | 8,8 | 6,7 | 6,7 | 4,3 | 12 |
|  |  | Воздушный | 11 | 11 | 7,7 | 7,7 | 4,8 | 14,3 |
| 1 Мгт | Полное | Наземный | 4,9 | 4,5 | 3,1 | 4,2 |  | 6,1 |
|  |  | Воздушный | 5,6 | 5,2 | 3,4 | 4,6 |  | 6,8 |
|  | Сильное | Наземный | 6,1 | 5,4 | 4 | 4,5 | 2,1 | 8,4 |
|  |  | Воздушный | 6,8 | 6 | 4,3 | 5,5 | 2,3 | 9,6 |
|  | Среднее | Наземный | 8,4 | 6,9 | 4,9 | 5,4 | 2,7 | 11 |
|  |  | Воздушный | 9,6 | 7,9 | 5,6 | 6 | 2,7 | 14 |
|  | Слабое | Наземный | 11 | 11 | 8,4 | 8,4 | 5,4 | 15 |
|  |  | Воздушный | 14 | 14 | 9,6 | 9,6 | 6 | 18 |
| 2 Мгт | Полное | Наземный | 6,2 | 5,7 | 3,9 | 5,3 |  | 7,7 |
|  |  | Воздушный | 7 | 6,5 | 4,3 | 5,8 |  | 8,6 |
|  | Сильное | Наземный | 7,7 | 6,8 | 5 | 5,7 | 2,6 | 10,6 |
|  |  | Воздушный | 8,6 | 7,6 | 5,4 | 6,9 | 2,9 | 12,1 |
|  | Среднее | Наземный | 10,6 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 3,4 | 13,9 |
|  |  | Воздушный | 12 | 10 | 7 | 7,5 | 3,4 | 17,6 |
|  | Слабое | Наземный | 13,8 | 13,9 | 10,6 | 10,6 | 6,8 | 19 |
|  |  | Воздушный | 17,6 | 17,6 | 11,8 | 11,8 | 7,5 | 23 |
| 3 Мгт | Полное | Наземный | 7,1 | 6,5 | 4,5 | 6,1 |  | 8,8 |
|  |  | Воздушный | 8,1 | 7,5 | 4,9 | 6,6 |  | 9,8 |
|  | Сильное | Наземный | 8,8 | 7,8 | 5,8 | 6,5 | 3 | 12,1 |
|  |  | Воздушный | 9,9 | 8,7 | 6,2 | 8 | 3,3 | 13,9 |
|  | Среднее | Наземный | 12,1 | 10 | 7,1 | 7,8 | 3,9 | 15,9 |
|  |  | Воздушный | 13,9 | 11,5 | 8,1 | 8,7 | 3,9 | 20 |
|  | Слабое | Наземный | 15,9 | 15,9 | 12,1 | 12,1 | 7,8 | 21 |
|  |  | Воздушный | 20 | 20 | 13,9 | 13,9 | 8,7 | 26 |
| 5 Мгт | Полное | Наземный | 8,4 | 7,7 | 5,3 | 7,2 |  | 10,5 |
|  |  | Воздушный | 9,6 | 8,9 | 5,8 | 7,9 |  | 11,6 |
|  | Сильное | Наземный | 10,5 | 9,3 | 6,9 | 7,7 | 3,6 | 14,4 |
|  |  | Воздушный | 11,6 | 10,3 | 7,4 | 9,4 | 4 | 16,3 |
|  | Среднее | Наземный | 14,4 | 11,8 | 8,4 | 9,3 | 4,6 | 18,9 |
|  |  | Воздушный | 16,5 | 13,5 | 9,6 | 10,3 | 4,6 | 24 |
|  | Слабое | Наземный | 19 | 19 | 14,4 | 14,4 | 9,3 | 26 |
|  |  | Воздушный | 24 | 24 | 16,3 | 16,3 | 10,3 | 31 |
| 10 Мгт | Полное | Наземный | 10,6 | 9,7 | 6,7 | 9 |  | 13,1 |
|  |  | Воздушный | 12 | 11,2 | 7,3 | 9,9 |  | 14,6 |
|  | Сильное | Наземный | 13,1 | 11,6 | 8,6 | 9,7 | 4,5 | 18 |
|  |  | Воздушный | 14,6 | 11,9 | 9,2 | 11,8 | 4,9 | 20 |
|  | Среднее | Наземный | 18 | 12,9 | 10,5 | 11,6 | 5,8 | 24 |
|  |  | Воздушный | 20 | 17 | 12 | 12,9 | 5,8 | 30 |
|  | Слабое | Наземный | 24 | 24 | 18 | 18 | 11,6 | 32 |
|  |  | Воздушный | 30 | 30 | 20 | 20 | 12,9 | 39 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАДИУСЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ И ВЗРЫВОВ ОТ ДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ (КМ)

| Объект | Вид взрыва | Мощность взрыва |
| --- | --- | --- |
|  |  | тысяч тонн, кг | млн. тонн, Мгт |
|  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Технологические трубопроводы пожаровзрывоопасных промышленных объектов, газопроводы жилых помещений | Наземный | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 6,4 | 7,5 | 9,5 |
|  | Воздушный | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 6,1 | 7 | 8,2 | 10,3 |
| Распределительные устройства электростанций и трансформаторных подстанций | Наземный | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 6,4 | 7,5 | 9,5 |
|  | Воздушный | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 6,1 | 7 | 8,2 | 10,3 |
| Наземные резервуары для ЛВЖ и ГЖ | Наземный | 1,3 | 1,65 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7,7 |
|  | Воздушный | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5 | 6 | 7,5 |
| Бытовые электронагревательные приборы, разрушение печей | Наземный | 5 | 6,2 | 7,8 | 9 | 10,5 | 13,4 | 17 | 19,4 | 23 | 29 |
|  | Воздушный | 6,1 | 7,6 | 9,6 | 11 | 13,1 | 11,5 | 20,1 | 24 | 28 | 35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ НА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА, ТЕХНИКУ, ОБОРУДОВАНИЕ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТОВ

| Степень разрушений зданий и сооружений | Степень повреждений техники, средств транспорта, энергетики, связи и промышленного оборудования | Степень разрушения защитных сооружений |
| --- | --- | --- |
| Полное разрушение | Полное разрушение | Полное разрушение |
| Разрушение и обрушение всех элементов зданий (включая подвалы) | Разрушение, при котором объект не может быть восстановлен или восстановление нецелесообразно | Разрушение остова основного помещения и входа, обрушение покрытия, разрушение защитных дверей и внутреннего оборудования, восстановление оборудования, восстановление невозможно |
| Сильное разрушение | Сильные повреждения | Сильное разрушение |
| Разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах. Деформация перекрытий нижних этажей; возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки завалов | Повреждения, устранимые капитальным (восстановительным) ремонтом в заводских условиях | Значительная деформация основных несущих конструкций, защитных дверей, обрушение крутостей, завал входов грунтом; восстановление и повторное использование сооружения невозможно |
| Среднее разрушение | Среднее повреждение | Среднее разрушение |
| Разрушение главным образом второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений), появление трещин в стенах, перекрытия не обрушены, подвалы сохранены. Часть помещений после расчистки и ремонта пригодна для использования | Повреждения, устраняемые средним ремонтом в мастерских | Смещение и частичное разрушение основных конструктивных элементов (стен, рам, покрытия, дверей, дверных коробок) без обрушения грунта и засыпки внутренних помещений; пригодность помещения для повторного использования ограничена |
| Слабое разрушение | Слабые повреждения | Слабое разрушение |
| Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Подвалы и нижние этажи полностью сохраняются и пригодны для временного использования после уборки мусора и заделывания проемов | Повреждения, существенно не влияющие на работоспособность образца и устраняемые текущим (мелким) ремонтом силами расчета (обслуживающего персонала) или средствами производственных мастерских | Частичное разрушение примыкающего к сооружению входа, незначительные смещения и деформация стен и покрытия; сооружение пригодно к повторному использованию |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ ВЫГОРАНИЯЧ И УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПОЖАРА ПРИ ГОРЕНИИ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Горючий материал | Скорость выгорания | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Теоретическая удельная теплота пожара, ккал/м²·мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | весовая, кг/м²·мин | линейная, мм/мин |  |  |
| Древесина (бруски, мебель в помещении) | 0,90 | - | 3300 | 3000 |
| Каучук натуральный | 0,80 | - | 10100 | 8100 |
| Каучук синтетический | 0,53 | - | 9600 | 5100 |
| Пиломатериалы в штабелях на открытой площадке | 6,70 | - | 3300 | 22000 |
| Резина | 0,67 | - | 8000 | 5400 |
| Торф в караванах | 0,18 | - | 2700 | 500 |
| Хлопок разрыхленный | 0,24 | - | 3750 | 900 |
| Штапельное волокно разрыхленное | 0,40 | - | 3300 | 1300 |
| Ацетон | 2,63 | 3,3 | 6900 | 18000 |
| Бензин | 2,70-3,20 | 3,8-4,5 | 10000 | 27000-32000 |
| Керосин | 2,90 | 3,6 | 10400 | 30000 |
| Мазут | 2,10 | 2,2 | 9500 | 20000 |
| Нефть | 1,20 | 1,6 | 10000 | 12000 |
| Этиловый спирт | 1,60-2,00 | 2,0-2,5 | 6500 | 10000-13000 |

Температуры пожара при горении различных материалов

| Материал | Величина горючей загрузки, кг/м² | Наибольшая температура пожара, ˚С |
| --- | --- | --- |
| Хлопок разрыхленный | 50 | 305 |
| Бумага разрыхленная | 25 | 370 |
| Бумага разрыхленная | 50 | 510 |
| Древесина сосновая в помещении | 25 | 820-840 |
| Древесина сосновая в помещении | 50 | 880-910 |
| Древесина сосновая в помещении | 100 | 1000 |
| Древесина сосновая в виде пиломатериалов в штабелях на открытой площадке | 600 | 1300 |
| Каучук натуральный | 50 | 1200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ВЕЛИЧИНА ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПРИ ПОЖАРАХ

| Горящие материалы или объекты пожара | Среднее значение скорости, м/мин |
| --- | --- |
| Склады круглого леса в штабелях | 0,23-0,36 |
| Древесина (доски толщиной 2-4 см) в штабелях при влажности: |  |
| 8-12% | 4 |
| 16-18% | 2,30 |
| 18-20% | 1,60 |
| 20-30% | 1,20 |
| более 30% | 1,0 |
| Текстильные изделия в закрытом складе при загрузке 100 кг/м² | 0,33 |
| Бумага в рулонах при закрытом складе при загрузке 140 кг/м² | 0,27 |
| Синтетический каучук в закрытом складе при загрузке 290 кг/м² | 0,40 |
| Торфоплиты в штабелях ( в закрытом складе) | 1,0 |
| Покрытия цехов большой площади | 1,70-3,20 |
| Резинотехнические изделия в штабелях на открытой площадке: |  |
| при беспрепятственном развитии | 1,10 |
| при учете влияния вводимых средств тушения | 0,80 |
| Сельские населенные пункты при плотной застройке сгораемыми зданиями с соломенными кровлями при сухой жаркой погоде и сильном ветре | До 25 |
| Поле добычи фрезерного торфа при скорости ветра: |  |
| 10-14 м/с | 10 |
| 18-20 м/с | 22 |
| Лесные низовые пожары в среднем | 1,5-3,0 |
| Лесные низовые пожары в среднем при сильном ветре | До 15-17 |
| Лесные верховые пожары в среднем | 3-10 |
| Лесные верховые пожары в среднем при сильном ветре | 80-400 |
| Степной пожар при густом травяном покрове, засушливой погоде и сильном ветре | До 400-500 |
| Степной пожар при наличии редкой и низкой растительности в засушливую погоду и при отсутствии ветра | 16-17 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПЕРЕКРЫТАЯ ЩЕЛЬ С ОДЕЖДОЙ КРУТОСТЕЙ НА 10 - 12 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ЩЕЛЬ В СЛАБЫХ ГРУНТАХ, ПЕРЕКРЫТАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, НА 40 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

УКРЫТИЕ БЕЗВРУБОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 10 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ УКРЫТИЕ РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 20 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

УКРЫТИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА 40 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ПОДПОЛЬЕ, ПРИСПОСОБЛЕННОЕ ПОД УКРЫТИЕ НА 8-10 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПОГРЕБА ПОД УКРЫТИЕ НА 10-12 ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

УКРЫТИЕ ДЛЯ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ (ЗИЛ-130)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

УКРЫТИЕ НА 40 ЧЕЛОВЕК И 4 ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОТИВОГАЗОВ

- Изолирующие войсковые противогазы

| Основные показатели | Марка противогаза |
| --- | --- |
|  | ИП-46М | ИП-4 | ИП-5 |
| Масса снаряженного противогаза в комплекте, кг | 5,5 | 3,4 | 5,2 |
| Габариты противогаза, см | 30×11×35 | 27×14×29,5 | 33×24×13 |
| Рабочая вместимость дыхательного мешка, л | 4,5 | 4,5 | - |
| Количество кислорода, выделяемого пусковым брикетом в процессе разложения совместно с регенеративным патроном, л | 16 | 15 | - |
| Допустимая глубина погружения в противогазе под воду, м | До 7 | - | До 7 |
| Время работы в противогазе, мин: |  |  |  |
| на суше | 45-180 | 30-180 | 35-200 |
| в воде | До 120 | - | До 120 |

- Кислородно-изолирующие противогазы

| Основные показатели | Марка противогаза |
| --- | --- |
|  | Урал-1М | КИП-8 |
| Масса противогаза, кг | 9,5 | 10 |
| Габариты противогаза, см | 44×39,5×17 | 45×34,5×16 |
| Вместимость баллона с кислородом, л | 2 | 1 |
| Продолжительность работы в противогазе, мин | 240 | 120 |

- Аппараты сжатого воздуха

| Марка аппарата | АСВ-2 |
| --- | --- |
| Масса аппарата, кг | 14 |
| Габариты аппарата, см | 65×29,5×15 |
| Количество баллонов со сжатым воздухом, л | 2 |
| Вместимость баллона, л | 4 |
| Продолжительность работы в аппарате, мин | 60 |

Приложение19

ВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВЫ

ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ПОЛЕВОГО ТРУБОПРОВОДА ПТ ГО 100/150-6/4

| Номер норматива | Наименование норматива | Условия выполнения норматива | Привлекаемый личный состав | Нормативное время на выполнение данной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузка труб, муфт и колец на автомобиль ЗИЛ-131 (130) | Погрузка труб, муфт и колец производится из штабелей. Автомобиль под погрузку установлен, личный состав расставлен на рабочие места. | Команда 4 чел. |  |
|  |  | Загружается один автомобиль (40 труб ПМТ-150 или 90 труб ПМТ-100): |  |  |
|  |  | при погрузке автокраном |  | 12 мин 12 мин |
|  |  | при погрузке вручную |  | 20 мин 20 мин |
| 2. | Раскладка труб, муфт и колец на трассе с автомобиля ЗИЛ-131 (130) | Команда раскладчиков к работе подготовлена, трасса прокладки трубопровода закреплена пикетными знаками. Трубы и оборудование на трассу поданы. Раскладывается 240 м (40 труб) ПМТ-150 или 540 м (90 труб) ПМТ-100 | Команда 5 чел. |  |
|  |  | при раскладке на среднепересеченной местности |  | 20 мин 25 мин |
|  |  | при раскладке сильнопересеченной местности |  | 40 мин 50 мин |
| 3. | Монтаж участка трубопровода ПМТ-150 | Команда монтажников подготовлена, трубы, муфты и кольца на трассе разложены. | Команда 3 чел. |  |
|  |  | Для монтажа дается участок 240 м (40 труб) |  | 1ч 15 мин 1ч 25 мин |
| 4. | Монтаж участка трубопровода ПМТ-150 | Команда монтажников подготовлена, трубы, муфты и кольца на трассе разложены. | Команда 2 чел. |  |
|  |  | Для монтажа дается участок 540 м (90 труб) |  | 2ч 35 мин 2ч 50 мин |
| 5. | Развертывание насосной установки ПНУ-100/200 М | Насосная установка с обвязкой вывезена на площадку развертывания и находится в походном положении | Расчет 3 чел. |  |
|  |  | Насосная установка разворачивается на тир задвижки |  | 2ч 00 мин 2ч 30 мин |
| 6. | Развертывание пожарной насосной станции ПНС-110 | Пожарная насосная станция установлена у водоема, двигатель автомобиля работает на малых оборотах. Пожарное оборудование закреплено на своих местах, дверцы отсеков закрыты. | Расчет 2 чел. |  |
|  |  | Начало выполнения норматива по команде: «Насосную станцию развернуть». Окончание выполнения упражнения: насосная станция произвела забор воды во всасывающей линии на два рукава. Время фиксируется с появлением воды из напорного патрубка насоса. |  | 12 мин 14 мин |

Примечание. В числителе указано время выполнения норматива летом, в знаменателе – зимой.

Приложение 20

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСНОВНЫХ

ФОРМИРОВАНИЙ ГО ЗА 10 ЧАСОВ РАБОТЫ

| Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- |
| 1. Сводный отряд (территориальный) |  |
| Устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м | 2-3 км |
| Расчистка проездов в лесных завалах шириной 4,5 м | 1,5-2 км |
| Сплошная разборка завала разрушенного здания (при средней высоте завала 1-1,5 м) | 100-150 м² |
| Откопка и вскрытие заваленных убежищ | 20-25 шт. |
| Извлечение пострадавших людей из завалов и убежищ | 2500-3000 чел. |
| Устройство заградительных полос в лесу (шириной 10 м) | 2 км |
| Устройство оградительной канавы при пожарах на торфяниках (шириной 0,7-1 м, глубиной 1,5 м) | 0,6-0,9 км |
| Возведение убежищ из лесоматериалов на 50 человек | 6-7 убежищ |
| Возведение противорадиационных укрытий из лесоматериалов на 20 человек | 18-20 шт. |
| 2. Сводный отряд (объектовый) |  |
| Устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м | До 1 км |
| Откопка и вскрытие заваленных убежищ | 4-5 шт. |
| Сплошная разборка завала разрушенного здания (при средней высоте завала 1-1,5 м) | 30-50 м² |
| Возведение убежищ из лесоматериалов на 100-150 человек | 3-5 шт. |
| Извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ | 800-1000 чел. |
| Отключение разрушенных сетей | 15-20 участков |
| Установка в колодцах пробок или заглушек | 20 шт. |
| Устройство обводных линий на водопроводно-канализационных и газовых сетях | До 200 м |
| 3. Сводный отряд механизации работ |  |
| Устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м | 12-15 км |
| Расчистка проездов шириной 4,5 м в лесных завалах | 6 км |
| Разборка завала разрушенного здания (при средней высоте завала 1м) | 300-450 м² |
| Откопка и вскрытие заваленных убежищ | 60-70 шт. |
| Устройство в лесу заградительных полос шириной 10 м | 9 км |
| Устройство оградительной канавы при пожарах на торфяниках (шириной 0,7-1 м, глубиной 1,5 м) | 1,8-2,7 км |
| 4. Сводный отряд противорадиационной и противохимической защиты |  |
| Дезактивация проездов с твердым покрытием шириной 6 м и мойкой (расход 3 л/м²) | 72 км |
| Дегазация (дезинфекция) поливкой суспензией ХИ (расход 2 л/м²) | 120 км |
| Дезактивация транспорта струей воды | 600 ед. |
| Локализация и ликвидация очагов со СДЯВ (ремонт коммуникаций, дегазация очагов со СДЯВ) | 6 очагов |
| Устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м | До 1,5 км |
| Откопка и вскрытие заваленных убежищ | 9-15 шт. |
| Извлечение пострадавших людей из завалов и убежищ | 600 чел. |
| 5. Спасательный отряд |  |
| (усиленный одной командой механизации работ) |  |
| Извлечение пострадавших людей из завалов и убежищ | 1700-2000 чел. |
| 6. Команда пожаротушения |  |
| Локализация пожаров при одностороннем фронте огня | 200 м |
| Локализация пожаров при двустороннем фронте огня | 100 м |
| 7. Лесопожарная команда |  |
| Локализация лесного пожара (пуск встречного низового огня от создаваемых опорных полос) | 24-34 км |
| Тушение низового пожара | 20-25 км |
| 8. отделение пожаротушения |  |
| Локализация пожаров на объекте при одностороннем фронте огня | 50 м |

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Глава 1. Методика оценки пожарной обстановки в очаге ядерного поражения | 3 |
| 1.1 Общие положения | 3 |
| 1.2 Оценка пожарной обстановки | 9 |
| 1.3 Расчет сил и средств для противопожарного обеспечения СНАВР | 13 |
| 1.4 Оценка пожарной обстановки в лесных массивах | 13 |
| 1.5 Оценка параметров внешней среды при массовых пожарах и ее воздействие на людей, укрывающихся в защитных сооружениях | 50 |
| Глава 2. Зажигательное оружие и защита от него | 62 |
| 2.1 Зажигательные вещества | 62 |
| 2.2 Виды зажигательного оружия (по зарубежным данным) | 66 |
| 2.3 Действие зажигательного оружия на человека | 68 |
| 2.4 Действие зажигательного оружия на технику | 70 |
| 2.5 Защита от зажигательного оружия | 70 |
| Глава 3. Тактико-технические, показатели пожарной, трубопроводной, инженерной и народнохозяйственной техники, привлекаемой к тушению пожаров | 72 |
| 3.1 Пожарные машины | 72 |
| 3.2 Трубопроводная техника | 72 |
| 3.3 Инженерная техника | 88 |
| 3.4 Техника народного хозяйства, привлекаемая для борьбы с пожарами | 89 |
| Глава 4. Защита людей и техники от оружия массового поражения | 100 |
| 4.1 Сведения о защитных сооружениях гражданской обороны | 100 |
| 4.2 Защита личного состава и техники противопожарных подразделений | 101 |
| 4.3 Первая медицинская помощь при ожогах | 101 |
| Глава 5 Защита строительных конструкций от возгорания | 103 |
| 5.1 Огнезащитные вещества (покрытия) | 103 |
| 5.2 Условия нанесения огнезащитных покрытий на деревянные конструкции и изделия | 108 |
| 5.3 Контроль качества и приемка огнезащитных работ | 108 |
| Глава 6. Современные огнетушащие вещества и область их применения | 109 |
| 6.1 Пена и пенообразующие составы | 109 |
| 6.2 Порошковые составы | 111 |
| 6.3 Газовые составы | 116 |
| 6.4 Вода | 118 |
| 6.5 Краткие сведения по практической пожарной гидравлике | 121 |
| Приложения: |  |
| 1. Условные обозначения, применяемые при нанесении пожарной обстановки на план города (населенного пункта, объекта) | 125 |
| 2. Карточка (примерная) противопожарного обеспечения маршрута № 4 ввода сил ГО | 127 |
| 3. Пример нанесения пожарной обстановки на план города | 128 |
| 4. Ориентировочные радиусы зон разрушений промышленных и гражданских зданий (км) | 129 |
| 5. Ориентировочные радиусы возникновения пожаров и взрывов от действия ударной волны (км) | 134 |
| 6. Классификация действия ударной волны на здания, сооружения, средства транспорта, технику, оборудование и другие элементы объектов | 135 |
| 7. Ориентировочные значения скорости выгорания и удельной теплоты пожара при горении некоторых материалов | 137 |
| 8. Величины линейной скорости распространения огня при пожарах | 138 |
| 9. Перекрытая щель с одеждой крутостей на 12 человек | 139 |
| 10. Щель в слабых грунтах, перекрытая железобетонными плитами, на 40 человек | 140 |
| 11. Укрытие безврубочной конструкции на 10 человек | 141 |
| 12. Противорадиационное укрытие рамной конструкции на 20 человек | 142 |
| 13. Укрытие из железобетонных плит на 40 человек | 143 |
| 14. Подполье, приспособленное под укрытие на 8-10 человек | 144 |
| 15. Приспособление погреба под укрытие на 10-12 человек | 144 |
| 16. Укрытие для двух автомобилей (ЗИЛ-130) | 145 |
| 17. Укрытие на 40 человек и 4 пожарных автомобиля | 146 |
| 18. Основные тактико-технические данные противогазов | 147 |
| 19. Временные нормативы по развертыванию полевого трубопровода ПТ ГО 100/150-6/4 | 148 |
| 20. Ориентировочные возможности основных формирований ГО за 10 часов работы | 150 |

# Footnotes

* Только в вертикальных резервуарах емкостью до 1000 м³.

** На основе ПО-1С. Интенсивность для среднекратной пены указана при К=100.

* Интенсивность приведена в кг/м²·с-

** Интенсивность приведена в кг/кг·с-

* Линии, обозначающие разрушения, красного цвета.